РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2026     № 527                                                                     г. Камень-на-Оби

# Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2027 год)

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.   Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2027 год) (прилагается).

2.   Определить единой теплоснабжающей организацией на территории города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края муниципальное унитарное предприятие «Каменские теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б. Басманова.

Глава муниципального района                                                             С.Н. Захарова

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 01.06.2026       № 527

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ

КАМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Актуализация на 2027 год

2026 г.

Оглавление

Введение	7

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	9

Сокращения	12

Характеристика муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края	13

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	15

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления	15

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	16

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	17

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по округу	22

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	26

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	29

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	30

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	37

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	38

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	42

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	42

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	44

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города	49

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа	49

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа	50

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	52

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	52

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	52

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	52

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	53

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	53

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	53

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	53

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	53

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	55

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	56

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	56

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	57

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	58

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	59

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	59

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	59

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы	60

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	60

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	74

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	74

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	74

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса города	74

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	75

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	75

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	76

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	77

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	77

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	77

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	77

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	78

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	78

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	79

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	83

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	83

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	84

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	85

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	85

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	86

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».	86

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа	87

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	87

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	87

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	87

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	87

13.5 Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики	88

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	88

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	88

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	89

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	89

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия	96

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	96

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	99

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

Характеристика муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края

Муниципальное образование г. Камень-на-Оби располагается на левом берегу реки Оби, чуть выше начала Новосибирского водохранилища, в 208 км от г. Барнаула. Население 32,385 тыс. человек. Площадь территории городского округа в существующих границах 48,8 км². Муниципальное образование г. Камень-на-Оби является административным центром Каменского района, входящим в состав территории Алтайского края.

Рисунок 1 - Расположение Муниципального образования г. Камень-на-Оби в границах Каменского района Алтайского края.

Климатическая характеристика

Климат континентальный, самый холодный месяц года — январь (средняя температура −14,3 °C), самый тёплый — июль (+20,7 °C). Средняя температура отопительного сезона -9,5°C, расчетная температура для проектирования систем отопления -39°C, продолжительность отопительного периода 223 дня (5352 час.) Зима: морозная, умеренно суровая и малоснежная. Лето: тёплое и сухое. Самый холодный месяц: январь (средняя температура −17 °C).Самый тёплый месяц: июль (+20 °C).

Относительная влажность воздуха: в холодный период года колеблется между 71% и 89%, а в тёплый период она составляет около 58%. Среднегодовое количество осадков: 381 мм. Тёплый сезон: длится 3,8 месяца, с 15 мая по 9 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 18 °C. Холодный сезон: длится 3,7 месяца, с 19 ноября по 8 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже −4 °C.

В Камень-на-Оби средняя почасовая скорость ветра испытывает значительные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 7,5 месяца, с 7 октября по 23 мая, со средней скоростью ветра более 16,1 километра в час. Самый ветреный месяц в году в Камень-на-Оби - декабрь со среднечасовой скоростью ветра 19,6 километра в час. Более спокойное время года длится 4,5 месяца, с 23 мая по 7 октября. Самый спокойный месяц в году в Камень-на-Оби - июль со среднечасовой скоростью ветра 12,7 километра в час.

Муниципальное образование г. Камень-на-Оби Алтайского края не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления

В настоящее время на территории округа действует тридцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «Каменские теплосети» Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края

Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников теплоснабжения

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, 16а | 5,5 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 2 | Котельная №5 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 130а | 4,62 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 3 | Котельная №6 | г. Камень-на-Оби, ул. Кадыковой, 27 | 2,04 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 4 | Котельная №7 | г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,53 | 20,72 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 5 | Котельная №8 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 122а | 7,08 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 6 | Котельная №9 | г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91а | 0,6 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 7 | Котельная №10 | г. Камень-на-Оби, ул.Первомайская, 116 | 4,8 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 8 | Котельная №13 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова,49 | 1,08 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 9 | Котельная №17 | г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,2 | 7,35 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 10 | Котельная №19 | г. Камень-на-Оби, ул.Толстого,6 | 6,9 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 11 | Котельная №21 | г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а | 1,66 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 12 | Котельная №22 | г. Камень-на-Оби, ул.Маяковского,25а | 2,3 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 13 | Котельная №24 | г. Камень-на-Оби, ул. Кирова, 145а | 2,0 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 14 | Котельная №25 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 25а | 0,84 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 15 | Котельная №29 | г. Камень-на-Оби, ул.Терешковой,58б | 46,05 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 16 | Котельная №30 | г. Камень-на-Оби, ул.Гайдара,37а | 1,36 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 17 | Котельная №31 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова,160а | 0,036 | Электроэнергия | МУП «Каменские теплосети» |
| 18 | Котельная №32 | г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 112а | 0,54 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 19 | Котельная №33 | г. Камень-на-Оби, ул. Железнодорожная, 1а | 3,0 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 20 | Котельная №34 | г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, 3 | 3,2 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 21 | Котельная №36 | г. Камень-на-Оби, ул. Фильчакова, 17а | 1,36 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 22 | Котельная №39 | г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 60 | 4,8 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 23 | Котельная №40 | г. Камень-на-Оби, ул. Карасев Лог, 22а | 0,3 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 24 | Котельная №42 | г. Камень-на-Оби, ул. Речная,10а | 1,72 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 25 | Котельная №43 | г. Камень-на-Оби, ст. Плотинная ул. Мира, 60а | 3,0 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 26 | Котельная №44 | г. Камень-на-Оби, ул.598 км, 2б | 13,0 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 27 | Котельная №46 | г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная | 1,6 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 28 | Котельная №48 | г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина ,111 | 4,8 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 29 | Котельная №51 | г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 90 | 0,8 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |
| 30 | Котельная СибМос | г. Камень-на-Оби | 0,84 | Уголь | МУП «Каменские теплосети» |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Планами развития города предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Планами развития территории города предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения за счет подключения объектов перспективного строительства, не планируется.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | 2,967 | 3952,143 |
| 2 | Котельная №5 | 3,958 | 6151,813 |
| 3 | Котельная №6 | 0,616 | 1003,069 |
| 4 | Котельная №7 | 13,853 | 22277,522 |
| 5 | Котельная №8 | 3,198 | 4994,841 |
| 6 | Котельная №9 | 0,6 | 958,351 |
| 7 | Котельная №10 | 2,043 | 3468,652 |
| 8 | Котельная №13 | 0,336 | 163,560 |
| 9 | Котельная №17 | 2,725 | 3118,154 |
| 10 | Котельная №19 | 4,484 | 5800,387 |
| 11 | Котельная №21 | 1,325 | 1063,875 |
| 12 | Котельная №22 | 1,274 | 1788,339 |
| 13 | Котельная №24 | 0,543 | 901,602 |
| 14 | Котельная №25 | 0,658 | 1149,648 |
| 15 | Котельная №29 | 12,824 | 18517,081 |
| 16 | Котельная №30 | 0,321 | 565,884 |
| 17 | Котельная №31 | 0,036 | 79,816 |
| 18 | Котельная №32 | 0,21 | 414,773 |
| 19 | Котельная №33 | 1,217 | 2114,071 |
| 20 | Котельная №34 | 0,622 | 1128,405 |
| 21 | Котельная №36 | 0,354 | 1024,524 |
| 22 | Котельная №39 | 2,492 | 3854,549 |
| 23 | Котельная №40 | 0,121 | 240,989 |
| 24 | Котельная №42 | 0,309 | 516,252 |
| 25 | Котельная №43 | 2,189 | 1646,535 |
| 26 | Котельная №44 | 6,944 | 10789,958 |
| 27 | Котельная №46 | 0,396 | 926,263 |
| 28 | Котельная №48 | 3,747 | 4198,279 |
| 29 | Котельная №51 | 0,188 | 296,135 |
| 30 | Котельная СибМос | 0,39 | 1963,643 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 3 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | - | - | Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 7 |
| 2 | Котельная №5 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 3 | Котельная №6 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |  |
| 4 | Котельная №7 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 19,545 | 19,545 | Подключение потребителей котельных №17 и №2 |
| 5 | Котельная №8 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 6 | Котельная №9 | 0,6 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |
| 7 | Котельная №10 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 |  |
| 8 | Котельная №13 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  |
| 9 | Котельная №17 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | - | - | Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 7 |
| 10 | Котельная №19 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 |  |
| 11 | Котельная №21 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |  |
| 12 | Котельная №22 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | - | - | Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 48 |
| 13 | Котельная №24 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 14 | Котельная №25 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |  |
| 15 | Котельная №29 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |  |
| 16 | Котельная №30 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | - | - | Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 48 |
| 17 | Котельная №31 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| 18 | Котельная №32 | 0,21 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 19 | Котельная №33 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |  |
| 20 | Котельная №34 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 21 | Котельная №36 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |  |
| 22 | Котельная №39 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 23 | Котельная №40 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |  |
| 24 | Котельная №42 | 0,309 | 0,309 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | Подключение потребителей Котельной ООО «СибМос» |
| 25 | Котельная №43 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |  |
| 26 | Котельная №44 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 |  |
| 27 | Котельная №46 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |  |
| 28 | Котельная №48 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 5,342 | 5,342 | Подключение потребителей котельных №22 и №30 |
| 29 | Котельная №51 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | - | - | Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25 |
| 30 | Котельная ООО «СибМос» | 0,39 | 0,390 | - | - | - | - | - | Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 42 |
|  | Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная МКУ-25 |  |  |  |  |  | 11,211 | 11,211 | Подключение потребителей котельных №5, №8, №24, №32, №34, №39, №51 и воинской части |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по округу

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 |  |  |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |  |  |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 26,49 |  |  |
| 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |  |  |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |  |  |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 |  |  |
| 3 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 3.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 3.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| 4 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 19,545 | 19,545 |
| 4.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,773 | 0,773 |
| 4.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 27,16 | 27,16 | 27,16 | 27,16 | 27,16 | 25,28 | 25,28 |
| 5 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |  |  |
| 5.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |  |
| 5.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |  |  |
| 6 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 6.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 |
| 7.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| 7.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 8 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 8.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 8.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
| 9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |  |  |
| 9.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |
| 9.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 31,69 | 31,69 | 31,69 | 31,69 | 31,69 |  |  |
| 10 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 |
| 10.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 10.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
| 11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 11.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 11.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 |
| 12 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |  |  |
| 12.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |
| 12.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 19,91 |  |  |
| 13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |  |  |
| 13.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |  |
| 13.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |  |  |
| 14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 14.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 14.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 15 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| 15.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,837 |
| 15.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
| 16 | Котельная № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |  |  |
| 16.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
| 16.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 |  |  |
| 17 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 17.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 18 | Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |  |  |
| 18.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 18.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |  |
| 19 | Котельная № 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| 19.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 19.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| 20 | Котельная № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |  |  |
| 20.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |
| 20.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |  |  |
| 21 | Котельная № 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 21.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 21.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| 22 | Котельная № 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 |  |  |
| 22.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |  |
| 22.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |  |  |
| 23 | Котельная № 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 23.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 23.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| 24 | Котельная № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,309 | 0,309 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
| 24.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,042 | 0,042 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 24.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 7,36 | 7,36 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| 25 | Котельная № 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| 25.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 25.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 26 | Котельная № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 |
| 26.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 26.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 27 | Котельная № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 27.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 27.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 28 | Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 5,342 | 5,342 |
| 28.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,415 | 0,415 |
| 28.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 12,87 | 12,87 |
| 29 | Котельная № 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |  |  |
| 29.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |
| 29.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 |  |  |
| 30 | Котельная СибМос |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,390 | 0,390 |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,362 | 0,362 |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,08 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  | Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная МКУ-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  | 11,211 | 11,211 |
| 31.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. |  |  |  |  |  | 1,081 | 1,081 |
| 31.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. |  |  |  |  |  | 10,37 | 10,37 |

РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одного источника централизованного теплоснабжения.

Основным направлением развития системы теплоснабжения предусматривает:

- Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);

- Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;

- Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);

- Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.

Зоны действия реконструируемых котельных, а также перспективной котельной приведены на рисунках ниже.

Рисунок 2 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53)

Рисунок 3 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111)

Рисунок 4 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 42 (ул. Речная,10а)

Рисунок 5 – Перспективная зона действия перспективной котельной МКУ-25

Изменение зоны действия котельных прочих источников тепла не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 5 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |  |  |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 |  |  |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |  |  |
| 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |  |  |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |  |  |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |  |  |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |  |  |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |  |  |
| 3 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 4 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 25,000 | 25,000 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 25,000 | 25,000 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,297 | 0,297 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,714 | 1,714 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 19,545 | 19,545 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 3,444 | 3,444 |
| 5 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |  |  |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |  |  |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |  |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |  |  |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |  |  |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,601 | 3,601 | 3,601 | 3,601 | 3,601 |  |  |
| 6 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 8 | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 9 | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |  |  |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |  |  |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |  |  |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |  |  |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |  |  |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 |  |  |
| 10 | Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 |
| 11 | Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 11.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 11.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 11.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 11.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 11.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 12 | Котельная № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 12.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 12.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |
| 12.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |  |  |
| 12.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |  |  |
| 12.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 |  |  |
| 13 | Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 13.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 13.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |
| 13.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| 13.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |  |  |
| 13.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |  |  |
| 14 | Котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 14.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 14.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 14.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 14.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 14.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 15 | Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 |
| 15.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 |
| 15.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 15.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| 15.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
| 16 | Котельная № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |  |
| 16.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |  |
| 16.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |
| 16.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |
| 16.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |  |  |
| 16.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |  |  |
| 17 | Котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 17.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 17.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 |
| 18 | Котельная № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |  |
| 18.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |  |
| 18.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |
| 18.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |
| 18.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |
| 18.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |  |  |
| 19 | Котельная № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 19.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 19.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| 19.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
| 20 | Котельная № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 20.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 20.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 20.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |
| 20.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |  |  |
| 20.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |  |  |
| 20.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |  |  |
| 21 | Котельная № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 21.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 21.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 21.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 21.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 21.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| 22 | Котельная № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |
| 22.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |
| 22.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |  |
| 22.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |  |  |
| 22.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 |  |  |
| 22.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |  |  |
| 23 | Котельная № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 23.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 23.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 23.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 23.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 24 | Котельная № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 24.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 24.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 24.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 24.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
| 24.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| 25 | Котельная № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 25.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 25.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 25.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 25.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| 25.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| 26 | Котельная № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 26.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 26.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 |
| 26.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 27 | Котельная № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 27.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 27.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 27.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 27.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 27.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 28 | Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,450 | 6,450 |
| 28.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,450 | 6,450 |
| 28.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,056 | 0,056 |
| 28.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,535 | 0,535 |
| 28.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 5,342 | 5,342 |
| 28.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,517 | 0,517 |
| 29 | Котельная № 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 29.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 29.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |
| 29.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |
| 29.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |  |  |
| 29.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |  |  |
| 30 | Котельная ООО «СибМос» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |
| 30.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |
| 30.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |
| 30.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |
| 30.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
| 30.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |
| 31 | Перспективные источники тепловой энергии Котельная МКУ- 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |
| 31.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |
| 31.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 31.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,133 | 0,133 |
| 31.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,948 | 0,948 |
| 31.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,211 | 11,211 |
| 31.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,708 | 2,708 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 6.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 6- Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 6), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м.

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Котельные, обслуживаемые МУП «Каменские теплосети» | 50,5 | 75,7 | 101,0 | 126,2 | 151,5 | 176,7 | 201,9 | 227,2 | 252,4 | 403,9 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских населенных пунктов характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная №2 | 2,967 | 2623,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | 3,958 | 2536,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | 0,616 | 1779,00 |  | - | 0,616 | 620,62 | 620,62 | - |
| Котельная №7 | 13,853 | 22892,0 |  | - | 19,545 | 19691,6 | 19691,6 | - |
| Котельная №8 | 3,198 | 2733,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | 0,6 | 51,00 |  | - | 0,6 | 604,50 | 604,50 | - |
| Котельная №10 | 2,043 | 1715,00 |  | - | 2,043 | 2058,32 | 2058,32 | - |
| Котельная №13 | 0,336 | 172,00 |  | - | 0,336 | 338,52 | 338,52 | - |
| Котельная №17 | 2,725 | 5312,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 | 4,484 | 936,00 |  | - | 4,484 | 4517,63 | 4517,63 | - |
| Котельная №21 | 1,325 | 1016,00 |  | - | 1,325 | 1334,94 | 1334,94 | - |
| Котельная №22 | 1,274 | 850,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | 0,543 | 257,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 | 0,658 | 190,00 |  | - | 0,658 | 662,94 | 662,94 | - |
| Котельная №29 | 12,824 | 21437,0 |  | - | 12,824 | 12920,2 | 12920,2 | - |
| Котельная №30 | 0,321 | 635,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 | 0,036 | 0,00 |  | - | 0,036 | 36,27 | 36,27 | - |
| Котельная №32 | 0,21 | 437,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | 1,217 | 990,00 |  | - | 1,217 | 1226,13 | 1226,13 | - |
| Котельная №34 | 0,622 | 2560,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №36 | 0,354 | 852,00 |  | - | 0,354 | 356,66 | 356,66 | - |
| Котельная №39 | 2,492 | 3376,00 |  | - | - | - | - | - |
| Котельная №40 | 0,121 | 230,00 |  | - | 0,121 | 121,91 | 121,91 | - |
| Котельная №42 | 0,309 | 238,00 |  | - | 0,699 | 704,25 | 704,25 | - |
| Котельная №43 | 2,189 | 863,00 |  | - | 2,189 | 2205,42 | 2205,42 | - |
| Котельная №44 | 6,944 | 15236,0 |  | - | 6,944 | 6996,08 | 6996,08 | - |
| Котельная №46 | 0,396 | 276,00 |  | - | 0,396 | 398,97 | 398,97 | - |
| Котельная №48 | 3,747 | 5292,00 |  | - | 3,747 | 3775,10 | 3775,10 | - |
| Котельная №51 | 0,188 | 135,00 |  | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Котельная ООО «СибМос» | 0,39 | 392,93 |  | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Перспективные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКУ- 25 | - | - | - | - | 11,211 | 10964,64 | 10964,64 | - |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 |  |  |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 224,25 | 224,25 | 224,25 | 224,25 | 224,25 |  |  |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |  |  |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 4,488 | 4,488 | 4,488 | 4,488 | 4,488 |  |  |
| 2 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |  |  |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 299,15 | 299,15 | 299,15 | 299,15 | 299,15 |  |  |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |  |  |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 |  |  |
| 3 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |
| 4 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 13,853 | 19,545 | 19,545 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 1047,03 | 1047,03 | 1047,03 | 1047,03 | 1047,03 | 1477,2 | 1477,2 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 2,618 | 3,69 | 3,69 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 20,944 | 20,944 | 20,944 | 20,944 | 20,944 | 29,55 | 29,55 |
| 5 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |  |  |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 241,71 |  |  |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |  |  |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |  |
| 6 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
| 7 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 8 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 9 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0,830 | 0,830 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 205,96 | 205,96 | 205,96 | 205,96 | 205,96 | 62,733 | 62,733 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,157 | 0,157 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 1,25 | 1,25 |
| 10 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 | 4,484 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 11 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| 11.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 |
| 11.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 11.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |  |  |
| 12.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 |  |  |
| 12.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |  |
| 12.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 |  |  |
| 13 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |  |  |
| 13.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 |  |  |
| 13.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  |  |
| 13.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |  |  |
| 14 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 14.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 49,73 |
| 14.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 14.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 15 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 |
| 15.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 969,26 | 969,26 | 969,26 | 969,26 | 969,26 | 969,26 | 969,26 |
| 15.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 |
| 15.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 19,384 | 19,384 | 19,384 | 19,384 | 19,384 | 19,384 | 19,384 |
| 16 | Котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |  |  |
| 16.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |  |  |
| 16.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |
| 16.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |  |  |
| 17 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 17.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 17.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 17.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 18 | Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |
| 18.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |  |  |
| 18.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |  |
| 18.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |  |
| 19 | Котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| 19.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 |
| 19.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 19.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 20 | Котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |  |  |
| 20.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |  |  |
| 20.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |  |  |
| 20.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |  |  |
| 21 | Котельная №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 21.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |
| 21.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 21.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 22 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 | 2,492 |  |  |
| 22.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 |  |  |
| 22.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |  |  |
| 22.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 3,768 |  |  |
| 23 | Котельная №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 23.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| 23.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 23.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 24 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
| 24.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 |
| 24.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 24.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 25 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
| 25.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| 25.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 25.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 |
| 26 | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 | 6,944 |
| 26.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 524,84 | 524,84 | 524,84 | 524,84 | 524,84 | 524,84 | 524,84 |
| 26.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| 26.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 10,496 | 10,496 | 10,496 | 10,496 | 10,496 | 10,496 | 10,496 |
| 27 | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 27.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 |
| 27.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 27.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 28 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 5,342 | 5,342 |
| 28.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 403,76 | 403,76 |
| 28.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 1,001 | 1,001 |
| 28.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 8,008 | 8,008 |
| 29 | Котельная №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |  |  |
| 29.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |  |  |
| 29.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |  |
| 29.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |  |  |
| 30 | Котельная ООО «СибМос» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
| 30.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 29,48 | 29,48 | 29,48 |  |  |  |  |
| 30.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 |  |  |  |  |
| 30.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,592 | 0,592 | 0,592 |  |  |  |  |
|  | Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная МКУ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,211 | 11,211 |
| 31.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. |  |  |  |  |  | 822,55 | 822,55 |
| 31.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч |  |  |  |  |  | 2,05 | 2,05 |
| 31.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч |  |  |  |  |  | 16,46 | 16,46 |

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

- Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);

- Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;

- Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);

- Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по строительству газовой котельной вместо мазутных котельных с. Покровка, модернизации оборудования сохраняемых источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:

- Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);

- Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;

- Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);

- Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает модернизацию оборудования сохраняемых источников тепла (своевременное проведение текущих и плановых ремонтов оборудования, замена изношенного оборудования, режимно-наладочные испытания и тд.).

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Выбранный вариант развития системы теплоснабжения предполагает вывод из эксплуатации следующих источников тепла:

- угольных котельных  №22 ул.Маяковского, 25а и №30 ул.Гайдара, 37а;

- закрытия/консервации угольной котельной ООО «СибМос;

- закрытия/консервации котельных №17 ул. Красноармейская,2 и  №2 ул. Первомайская, 16а;

- закрытия/консервации котельных № 5 ул. Каменская, 130а, №8 ул. Каменская, 122а, №24 ул.К.Маркса,106, №32 ул. К. Маркса, 118а, №34 ул. Кондратюка, 3, №39 ул. Северная,60, №51 ул.К.Маркса,90, котельной воинской части.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | 95/70°С |
| 2 | Котельная №5 | 95/70°С |
| 3 | Котельная №6 | 95/70°С |
| 4 | Котельная №7 | 95/70°С |
| 5 | Котельная №8 | 95/70°С |
| 6 | Котельная №9 | 95/70°С |
| 7 | Котельная №10 | 95/70°С |
| 8 | Котельная №13 | 95/70°С |
| 9 | Котельная №17 | 95/70°С |
| 10 | Котельная №19 | 95/70°С |
| 11 | Котельная №21 | 95/70°С |
| 12 | Котельная №22 | 95/70°С |
| 13 | Котельная №24 | 95/70°С |
| 14 | Котельная №25 | 95/70°С |
| 15 | Котельная №29 | 95/70°С |
| 16 | Котельная №30 | 95/70°С |
| 17 | Котельная №31 | 95/70°С |
| 18 | Котельная №32 | 95/70°С |
| 19 | Котельная №33 | 95/70°С |
| 20 | Котельная №34 | 95/70°С |
| 21 | Котельная №36 | 95/70°С |
| 22 | Котельная №39 | 95/70°С |
| 23 | Котельная №40 | 95/70°С |
| 24 | Котельная №42 | 95/70°С |
| 25 | Котельная №43 | 95/70°С |
| 26 | Котельная №44 | 95/70°С |
| 27 | Котельная №46 | 95/70°С |
| 28 | Котельная №48 | 95/70°С |
| 29 | Котельная №51 | 95/70°С |
| 30 | Котельная СибМос | 95/70°С |

В соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одного источника централизованного теплоснабжения.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:

- Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);

- Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;

- Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);

- Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газообразном и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает укрупнение систем теплоснабжения котельных № 48 (ул. Гагарина, 111), котельной № 42 (ул. Речная,10а), котельной № 7 (ул. Красноармейская,53). Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для переподключения потребителей на реконструируемые котельные приведен в таблице ниже.

Таблица 10 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №22 и котельной №30 | 2028-2033 | 19000,0 |
| 2 | Строительство теплотрасс: переподключение потребителей ООО «СибМос». Строительство теплосетей для объединения котельной №42 и котельной ООО «СибМос» | 2026-2027 | 17300,0 |
| 3 | Строительство теплотрасс: для переподключения потребителей котельных №2 и котельной №17; строительство теплотрасс в сторону ул. Колесникова от здания котельной № 7 | 2028-2033 | 25000,0 |
| 4 | Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №№5, 8, 24, 32, 34, 39, 51, котельной воинской части. | 2028-2033 | 400000,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

 высокий износ тепловых сетей;

 большие потери тепловой энергии при транспортировке;

 отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

 утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2028-2033 | 49750,0 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

3) долговечность пенополиуретана;

4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

6) звукопоглощение пенополиуретана;

7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 1.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 2121,86 | 2121,86 | 2121,86 | 2121,86 | 2121,86 |  |  |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1485,302 | 1485,302 | 1485,302 | 1485,302 | 1485,302 |  |  |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6009,45 | 6009,45 | 6009,45 | 6009,45 | 6009,45 |  |  |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 168,22 | 168,22 | 168,22 | 168,22 | 168,22 |  |  |
| 1.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 5841,23 | 5841,23 | 5841,23 | 5841,23 | 5841,23 |  |  |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1889,09 | 1889,09 | 1889,09 | 1889,09 | 1889,09 |  |  |
|  |  | % | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |  |  |
| 1.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3952,143 | 3952,143 | 3952,143 | 3952,143 | 3952,143 |  |  |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |  |  |
| 1.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |  |  |
| 2 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 2.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 2721,90 | 2721,90 | 2721,90 | 2721,90 | 2721,90 |  |  |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1905,33 | 1905,33 | 1905,33 | 1905,33 | 1905,33 |  |  |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7987,59 | 7987,59 | 7987,59 | 7987,59 | 7987,59 |  |  |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 177,43 | 177,43 | 177,43 | 177,43 | 177,43 |  |  |
| 2.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 7810,16 | 7810,16 | 7810,16 | 7810,16 | 7810,16 |  |  |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1658,35 | 1658,35 | 1658,35 | 1658,35 | 1658,35 |  |  |
|  |  | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  |  |
| 2.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 6151,813 | 6151,813 | 6151,813 | 6151,813 | 6151,813 |  |  |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |  |  |
| 2.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  |  |
| 3 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 3.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 603,66 | 603,66 | 603,66 | 603,66 | 603,66 | 603,66 | 603,66 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 | 422,56 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1722,67 | 1722,67 | 1722,67 | 1722,67 | 1722,67 | 1722,67 | 1722,67 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
| 3.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1670,75 | 1670,75 | 1670,75 | 1670,75 | 1670,75 | 1670,75 | 1670,75 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 667,68 | 667,68 | 667,68 | 667,68 | 667,68 | 667,68 | 667,68 |
|  |  | % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 3.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1003,069 | 1003,069 | 1003,069 | 1003,069 | 1003,069 | 1003,069 | 1003,069 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 3.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| 4 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 4.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 8941,26 | 8941,26 | 8941,26 | 8941,26 | 8941,26 | 11678,1 | 11678,1 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 6258,26 | 6258,26 | 6258,26 | 6258,26 | 6258,26 | 8174,7 | 8174,7 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 29176,21 | 29176,21 | 29176,21 | 29176,21 | 29176,21 | 40013,12 | 40013,12 |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1106,18 | 1106,18 | 1106,18 | 1106,18 | 1106,18 | 1573,11 | 1573,11 |
| 4.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 28070,03 | 28070,03 | 28070,03 | 28070,03 | 28070,03 | 38440,01 | 38440,01 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5792,51 | 5792,51 | 5792,51 | 5792,51 | 5792,51 | 9092,2 | 9092,2 |
|  |  | % | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 22,7 | 22,7 |
| 4.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 22277,522 | 22277,522 | 22277,522 | 22277,522 | 22277,522 | 29347,82 | 29347,82 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 204,3 | 204,3 |
| 4.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 70,0 | 70,0 |
| 5 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 5.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 2301,97 | 2301,97 | 2301,97 | 2301,97 | 2301,97 |  |  |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1611,38 | 1611,38 | 1611,38 | 1611,38 | 1611,38 |  |  |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6480,95 | 6480,95 | 6480,95 | 6480,95 | 6480,95 |  |  |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 199,37 | 199,37 | 199,37 | 199,37 | 199,37 |  |  |
| 5.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 6281,58 | 6281,58 | 6281,58 | 6281,58 | 6281,58 |  |  |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1286,74 | 1286,74 | 1286,74 | 1286,74 | 1286,74 |  |  |
|  |  | % | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |  |
| 5.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 4994,841 | 4994,841 | 4994,841 | 4994,841 | 4994,841 |  |  |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |  |  |
| 5.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |  |  |
| 6 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 6.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 353,74 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 247,612 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1023,311 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 64,96 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 958,351 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 958,351 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 92,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 7.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 1751,80 | 1751,80 | 1751,80 | 1751,80 | 1751,80 | 1751,80 | 1751,80 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1226,26 | 1226,26 | 1226,26 | 1226,26 | 1226,26 | 1226,26 | 1226,26 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4568,02 | 4568,02 | 4568,02 | 4568,02 | 4568,02 | 4568,02 | 4568,02 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 160,52 |
| 7.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4407,50 | 4407,50 | 4407,50 | 4407,50 | 4407,50 | 4407,50 | 4407,50 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 938,85 | 938,85 | 938,85 | 938,85 | 938,85 | 938,85 | 938,85 |
|  |  | % | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 7.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3468,652 | 3468,652 | 3468,652 | 3468,652 | 3468,652 | 3468,652 | 3468,652 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 7.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 8 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 8.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 212,44 | 212,44 | 212,44 | 212,44 | 212,44 | 212,44 | 212,44 |
| 8.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 535,75 | 535,75 | 535,75 | 535,75 | 535,75 | 535,75 | 535,75 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 8.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 520,42 | 520,42 | 520,42 | 520,42 | 520,42 | 520,42 | 520,42 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 356,86 | 356,86 | 356,86 | 356,86 | 356,86 | 356,86 | 356,86 |
|  |  | % | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 8.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 163,56 | 163,56 | 163,56 | 163,56 | 163,56 | 163,56 | 163,56 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 8.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 9 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 9.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 1648,03 | 1648,03 | 1648,03 | 1648,03 | 1648,03 |  |  |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1153,62 | 1153,62 | 1153,62 | 1153,62 | 1153,62 |  |  |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4827,46 | 4827,46 | 4827,46 | 4827,46 | 4827,46 |  |  |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 |  |  |
| 9.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4528,75 | 4528,75 | 4528,75 | 4528,75 | 4528,75 |  |  |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1410,6 | 1410,6 | 1410,6 | 1410,6 | 1410,6 |  |  |
|  |  | % | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |  |  |
| 9.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3118,154 | 3118,154 | 3118,154 | 3118,154 | 3118,154 |  |  |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  |
| 9.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |  |  |
| 10 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 10.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 3086,34 | 3086,34 | 3086,34 | 3086,34 | 3086,34 | 3086,34 | 3086,34 |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 2160,44 | 2160,44 | 2160,44 | 2160,44 | 2160,44 | 2160,44 | 2160,44 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7230,55 | 7230,55 | 7230,55 | 7230,55 | 7230,55 | 7230,55 | 7230,55 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 246,57 | 246,57 | 246,57 | 246,57 | 246,57 | 246,57 | 246,57 |
| 10.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 6983,98 | 6983,98 | 6983,98 | 6983,98 | 6983,98 | 6983,98 | 6983,98 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1183,59 | 1183,59 | 1183,59 | 1183,59 | 1183,59 | 1183,59 | 1183,59 |
|  |  | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 10.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 5800,387 | 5800,387 | 5800,387 | 5800,387 | 5800,387 | 5800,387 | 5800,387 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 10.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| 11 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 11.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 621,72 | 621,72 | 621,72 | 621,72 | 621,72 | 621,72 | 621,72 |
| 11.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 |
| 11.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,24 | 1712,24 | 1712,24 | 1712,24 | 1712,24 | 1712,24 | 1712,24 |
| 11.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 |
| 11.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1665,76 | 1665,76 | 1665,76 | 1665,76 | 1665,76 | 1665,76 | 1665,76 |
| 11.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 601,89 | 601,89 | 601,89 | 601,89 | 601,89 | 601,89 | 601,89 |
|  |  | % | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 11.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1063,875 | 1063,875 | 1063,875 | 1063,875 | 1063,875 | 1063,875 | 1063,875 |
| 11.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 11.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 12 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 12.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 813,42 | 813,42 | 813,42 | 813,42 | 813,42 |  |  |
| 12.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 569,39 | 569,39 | 569,39 | 569,39 | 569,39 |  |  |
| 12.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2331,50 | 2331,50 | 2331,50 | 2331,50 | 2331,50 |  |  |
| 12.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 70,09 | 70,09 | 70,09 | 70,09 | 70,09 |  |  |
| 12.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2261,41 | 2261,41 | 2261,41 | 2261,41 | 2261,41 |  |  |
| 12.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 473,07 | 473,07 | 473,07 | 473,07 | 473,07 |  |  |
|  |  | % | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  |  |
| 12.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1788,339 | 1788,339 | 1788,339 | 1788,339 | 1788,339 |  |  |
| 12.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |
| 12.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |  |  |
| 13 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 13.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 383,99 | 383,99 | 383,99 | 383,99 | 383,99 |  |  |
| 13.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 268,79 | 268,79 | 268,79 | 268,79 | 268,79 |  |  |
| 13.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1045,01 | 1045,01 | 1045,01 | 1045,01 | 1045,01 |  |  |
| 13.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |  |  |
| 13.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 905,4 | 905,4 | 905,4 | 905,4 | 905,4 |  |  |
| 13.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 13.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 901,602 | 901,602 | 901,602 | 901,602 | 901,602 |  |  |
| 13.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |  |  |
| 13.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |  |  |
| 14 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 14.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 448,78 | 448,78 | 448,78 | 448,78 | 448,78 | 448,78 | 448,78 |
| 14.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 314,146 | 314,146 | 314,146 | 314,146 | 314,146 | 314,146 | 314,146 |
| 14.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1239,25 | 1239,25 | 1239,25 | 1239,25 | 1239,25 | 1239,25 | 1239,25 |
| 14.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 56,13 |
| 14.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1183,12 | 1183,12 | 1183,12 | 1183,12 | 1183,12 | 1183,12 | 1183,12 |
| 14.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
|  |  | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 14.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1149,648 | 1149,648 | 1149,648 | 1149,648 | 1149,648 | 1149,648 | 1149,648 |
| 14.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 14.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 15 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 15.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 7827,04 | 7827,04 | 7827,04 | 7827,04 | 7827,04 | 7827,04 | 7827,04 |
| 15.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 5478,93 | 5478,93 | 5478,93 | 5478,93 | 5478,93 | 5478,93 | 5478,93 |
| 15.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 24647,15 | 24647,15 | 24647,15 | 24647,15 | 24647,15 | 24647,15 | 24647,15 |
| 15.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 812,24 | 812,24 | 812,24 | 812,24 | 812,24 | 812,24 | 812,24 |
| 15.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 23834,91 | 23834,91 | 23834,91 | 23834,91 | 23834,91 | 23834,91 | 23834,91 |
| 15.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 5317,83 | 5317,83 | 5317,83 | 5317,83 | 5317,83 | 5317,83 | 5317,83 |
|  |  | % | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 15.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 18517,081 | 18517,081 | 18517,081 | 18517,081 | 18517,081 | 18517,081 | 18517,081 |
| 15.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 15.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| 16 | Котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 16.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 350,07 | 350,07 |  |  |
| 16.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 |  |  |
| 16.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 |  |  |
| 16.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 |  |  |
| 16.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 832,45 | 832,45 | 832,45 | 832,45 | 832,45 |  |  |
| 16.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 266,57 | 266,57 | 266,57 | 266,57 | 266,57 |  |  |
|  |  | % | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |  |  |
| 16.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 565,884 | 565,884 | 565,884 | 565,884 | 565,884 |  |  |
| 16.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |  |  |
| 16.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |  |
| 17 | Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вид топлива |  | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ |
| 17.2 | расход натурального топлива | Тыс.кВтч | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| 17.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 120,83 | 120,83 |
| 17.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 17.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 |
| 17.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 |
|  |  | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 17.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 79,816 | 79,816 | 79,816 | 79,816 | 79,816 | 79,816 | 79,816 |
| 18 | Котельная №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 18.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |  |  |
| 18.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 109,76 | 109,76 | 109,76 | 109,76 | 109,76 |  |  |
| 18.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 443,57 | 443,57 | 443,57 | 443,57 | 443,57 |  |  |
| 18.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |  |  |
| 18.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 422,7 | 422,7 | 422,7 | 422,7 | 422,7 |  |  |
| 18.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 18.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 414,773 | 414,773 | 414,773 | 414,773 | 414,773 |  |  |
| 18.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  |
| 18.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |  |  |
| 19 | Котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| 19.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 |
| 19.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 696,26 | 696,26 | 696,26 | 696,26 | 696,26 | 696,26 | 696,26 |
| 19.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2665,43 | 2665,43 | 2665,43 | 2665,43 | 2665,43 | 2665,43 | 2665,43 |
| 19.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 |
| 19.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2601,86 | 2601,86 | 2601,86 | 2601,86 | 2601,86 | 2601,86 | 2601,86 |
| 19.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 487,79 | 487,79 | 487,79 | 487,79 | 487,79 | 487,79 | 487,79 |
|  |  | % | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 19.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 2114,071 | 2114,071 | 2114,071 | 2114,071 | 2114,071 | 2114,071 | 2114,071 |
| 19.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 19.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 20 | Котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |
| 20.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 622,62 | 622,62 | 622,62 | 622,62 | 622,62 |  |  |
| 20.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 435,83 | 435,83 | 435,83 | 435,83 | 435,83 |  |  |
| 20.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1702,92 | 1702,92 | 1702,92 | 1702,92 | 1702,92 |  |  |
| 20.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 82,71 | 82,71 |  |  |
| 20.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1620,21 | 1620,21 | 1620,21 | 1620,21 | 1620,21 |  |  |
| 20.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 491,81 | 491,81 | 491,81 | 491,81 | 491,81 |  |  |
|  |  | % | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |  |  |
| 20.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1128,405 | 1128,405 | 1128,405 | 1128,405 | 1128,405 |  |  |
| 20.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |  |  |
| 20.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |  |  |
| 21 | Котельная №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 21.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 394,63 | 394,63 | 394,63 | 394,63 | 394,63 | 394,63 | 394,63 |
| 21.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 276,241 | 276,241 | 276,241 | 276,241 | 276,241 | 276,241 | 276,241 |
| 21.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1184,59 | 1184,59 | 1184,59 | 1184,59 | 1184,59 | 1184,59 | 1184,59 |
| 21.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
| 21.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1148,8 | 1148,8 | 1148,8 | 1148,8 | 1148,8 | 1148,8 | 1148,8 |
| 21.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 124,28 |
|  |  | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 21.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1024,524 | 1024,524 | 1024,524 | 1024,524 | 1024,524 | 1024,524 | 1024,524 |
| 21.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 21.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 22 | Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 22.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 2073,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2073,0 | 2073,0 |  |  |
| 22.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1451,1 | 1451,1 | 1451,1 | 1451,1 | 1451,1 |  |  |
| 22.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5600,7 | 5600,7 | 5600,7 | 5600,7 | 5600,7 |  |  |
| 22.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 |  |  |
| 22.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 5411,40 | 5411,40 | 5411,40 | 5411,40 | 5411,40 |  |  |
| 22.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 1556,85 | 1556,85 | 1556,85 | 1556,85 | 1556,85 |  |  |
|  |  | % | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  |  |
| 22.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3854,549 | 3854,549 | 3854,549 | 3854,549 | 3854,549 |  |  |
| 22.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 |  |  |
| 22.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |  |  |
| 23 | Котельная №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 23.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 105,67 |
| 23.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 |
| 23.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 |
| 23.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 23.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |
| 23.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 23.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 240,989 | 240,989 | 240,989 | 240,989 | 240,989 | 240,989 | 240,989 |
| 23.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 23.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 24 | Котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 24.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 317,73 | 317,73 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 |
| 24.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 222,41 | 222,41 | 722,7 | 722,7 | 722,7 | 722,7 | 722,7 |
| 24.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 844,62 | 844,62 | 3436,41 | 3436,41 | 3436,41 | 3436,41 | 3436,41 |
| 24.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 27,73 | 27,73 | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 51,43 |
| 24.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 816,89 | 816,89 | 3384,98 | 3384,98 | 3384,98 | 3384,98 | 3384,98 |
| 24.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 300,64 | 300,64 | 905,09 | 905,09 | 905,09 | 905,09 | 905,09 |
|  |  | % | 35,6 | 35,6 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 24.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 516,252 | 516,252 | 2479,895 | 2479,895 | 2479,895 | 2479,895 | 2479,895 |
| 24.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 272,0 | 272,0 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| 24.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,1 | 60,1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 25 | Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 25.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 977,42 | 977,42 | 977,42 | 977,42 | 977,42 | 977,42 | 977,42 |
| 25.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 844,19 | 844,19 | 844,19 | 844,19 | 844,19 | 844,19 | 844,19 |
| 25.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2568,79 | 2568,79 | 2568,79 | 2568,79 | 2568,79 | 2568,79 | 2568,79 |
| 25.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 123,35 | 123,35 | 123,35 | 123,35 | 123,35 | 123,35 | 123,35 |
| 25.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2445,44 | 2445,44 | 2445,44 | 2445,44 | 2445,44 | 2445,44 | 2445,44 |
| 25.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 798,91 | 798,91 | 798,91 | 798,91 | 798,91 | 798,91 | 798,91 |
|  |  | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 25.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1646,535 | 1646,535 | 1646,535 | 1646,535 | 1646,535 | 1646,535 | 1646,535 |
| 25.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 25.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 26 | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 26.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 4982,08 | 4982,08 | 4982,08 | 4982,08 | 4982,08 | 4982,08 | 4982,08 |
| 26.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 3487,456 | 3487,456 | 3487,456 | 3487,456 | 3487,456 | 3487,456 | 3487,456 |
| 26.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14640,39 | 14640,39 | 14640,39 | 14640,39 | 14640,39 | 14640,39 | 14640,39 |
| 26.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 615,87 | 615,87 | 615,87 | 615,87 | 615,87 | 615,87 | 615,87 |
| 26.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 14024,52 | 14024,52 | 14024,52 | 14024,52 | 14024,52 | 14024,52 | 14024,52 |
| 26.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 3234,56 | 3234,56 | 3234,56 | 3234,56 | 3234,56 | 3234,56 | 3234,56 |
|  |  | % | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 26.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 10789,958 | 10789,958 | 10789,958 | 10789,958 | 10789,958 | 10789,958 | 10789,958 |
| 26.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 26.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| 27 | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 27.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 411,17 | 411,17 | 411,17 | 411,17 | 411,17 | 411,17 | 411,17 |
| 27.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 287,82 | 287,82 | 287,82 | 287,82 | 287,82 | 287,82 | 287,82 |
| 27.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1158,64 | 1158,64 | 1158,64 | 1158,64 | 1158,64 | 1158,64 | 1158,64 |
| 27.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 |
| 27.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1070,16 | 1070,16 | 1070,16 | 1070,16 | 1070,16 | 1070,16 | 1070,16 |
| 27.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 |
|  |  | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 27.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 926,63 | 926,63 | 926,63 | 926,63 | 926,63 | 926,63 | 926,63 |
| 27.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| 27.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 28 | Котельная №48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 28.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 2311,98 | 2311,98 | 2311,98 | 2311,98 | 2311,98 | 2802,4 | 2802,4 |
| 28.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1618,39 | 1618,39 | 1618,39 | 1618,39 | 1618,39 | 1961,7 | 1961,7 |
| 28.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6393,57 | 6393,57 | 6393,57 | 6393,57 | 6393,57 | 9601,87 | 9601,87 |
| 28.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 180,15 | 180,15 | 180,15 | 180,15 | 180,15 | 294,59 | 294,59 |
| 28.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 6213,42 | 6213,42 | 6213,42 | 6213,42 | 6213,42 | 9307,28 | 9307,28 |
| 28.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 2015,14 | 2015,14 | 2015,14 | 2015,14 | 2015,14 | 2754,78 | 2754,78 |
|  |  | % | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 28,7 | 28,7 |
| 28.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 4196,279 | 4196,279 | 4196,279 | 4196,279 | 4196,279 | 6552,502 | 6552,502 |
| 28.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 204,3 | 204,3 |
| 28.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 70,0 | 70,0 |
| 29 | Котельная №51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |
| 29.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 134,54 | 134,54 | 134,54 | 134,54 | 134,54 |  |  |
| 29.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 |  |  |
| 29.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 | 347,01 |  |  |
| 29.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |  |  |
| 29.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 320,29 | 320,29 | 320,29 | 320,29 | 320,29 |  |  |
| 29.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |  |  |
|  |  | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |  |
| 29.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 298,135 | 298,135 | 298,135 | 298,135 | 298,135 |  |  |
| 29.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |  |  |
| 29.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |  |  |
| 30 | Котельная № СибМос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь |  |  |  |  |  |
| 30.2 | расход натурального топлива | т.н.т | 465,71 | 465,71 |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 326,0 | 326,0 |  |  |  |  |  |
| 30.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2591,79 | 2591,79 |  |  |  |  |  |
| 30.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 23,7 | 23,7 |  |  |  |  |  |
| 30.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2568,09 | 2568,09 |  |  |  |  |  |
| 30.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 604,45 | 604,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 23,3 | 23,3 |  |  |  |  |  |
| 30.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1963,643 | 1963,643 |  |  |  |  |  |
| 30.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 127,0 | 127,0 |  |  |  |  |  |
| 30.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 53,4 | 53,4 |  |  |  |  |  |
| Перспективные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модульная котельная МКУ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  | уголь | уголь |
| 31.2 | расход натурального топлива | т.н.т |  |  |  |  |  | 6852,7 | 6852,7 |
| 31.3 | Расход условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  | 4796,9 | 4796,9 |
| 31.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 23479,68 | 23479,68 |
| 31.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  | 707,87 | 707,87 |
| 31.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал |  |  |  |  |  | 22771,81 | 22771,81 |
| 31.7 | Потери тепловой сети | Гкал |  |  |  |  |  | 5027,71 | 5027,71 |
|  |  | % |  |  |  |  |  | 21,4 | 21,4 |
| 31.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал |  |  |  |  |  | 17744,12 | 17744,12 |
| 31.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  | 204,3 | 204,3 |
| 31.10 | Средневзвешенный КПД котельной | % |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.

По состоянию на 2025 год на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 13 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменный уголь (основное топливо) | Онр | 4700-5100 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия. Преобладающим видом топлива в настоящее время является уголь.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса города

В настоящее время на территории города действует тридцать источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Котельная № 48-техническое перевооружение; реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор, установка новых водогрейных котлов 2.5 тшпм – 3 шт | 7800 |  |  |  | 7800 |  |  |  |
|  | Замена насосного хозяйства | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Установка ВПУ, АДС | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Установка пластинчатых теплообменников | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  |  |
|  | Капремонт здания котельной | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Замена тягодутьевого хозяйства | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1.1.2 | Котельная № 22: изменение назначения здания в ЦТП (насосная) | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №№22, 30 | 19000 |  |  |  | 19000 |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Котельная №42 - полная реконструкция (разработка ПСД, приобретение и установка МКУ, проект | 83200 |  |  | 83200 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Строительство теплотрасс: Переподключение потребителей ООО «СибМос». Строительство теплосетей для объединения. | 17300 |  |  | 17300 |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Котельная №7-реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод паровых котлов в водогрейный режим | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  |
|  | Замена оборудования (пластинчатые теплообменники) | 5600 |  |  |  | 5600 |  |  |  |
|  | Замена насосного хозяйства на энергоэффективное | 13000 |  |  |  | 13000 |  |  |  |
|  | Капремонт крыши здания котельной | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  |
| 1.3.2 | Котельная №17: изменение назначения здания в ЦТП (насосная) | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство теплотрасс: для переподключения потребителей котельных №2 и №17; | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проект, строительство новой модульной котельной МКУ-25 | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №№5, 8, 24, 32, 34, 39, 51, котельной воинской части | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  |
| 1.5 | Модернизация оборудования сохраняемых источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 904600 |  |  | 100500 | 804100 |  |  |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 14.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Рекомендации отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории округа действует тридцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «Каменские теплосети».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 15.

Таблица 15 – - Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | ЕТО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, 16а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 2 | Котельная №5 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 130а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 3 | Котельная №6 | г. Камень-на-Оби, ул. Кадыковой, 27 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 4 | Котельная №7 | г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,53 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 5 | Котельная №8 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 122а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 6 | Котельная №9 | г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 7 | Котельная №10 | г. Камень-на-Оби, ул.Первомайская, 116 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 8 | Котельная №13 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова,49 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 9 | Котельная №17 | г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,2 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 10 | Котельная №19 | г. Камень-на-Оби, ул.Толстого,6 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 11 | Котельная №21 | г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 12 | Котельная №22 | г. Камень-на-Оби, ул.Маяковского,25а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 13 | Котельная №24 | г. Камень-на-Оби, ул. Кирова, 145а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 14 | Котельная №25 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 25а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 15 | Котельная №29 | г. Камень-на-Оби, ул.Терешковой,58б | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 16 | Котельная №30 | г. Камень-на-Оби, ул.Гайдара,37а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 17 | Котельная №31 | г. Камень-на-Оби, ул. Громова,160а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 18 | Котельная №32 | г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 112а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 19 | Котельная №33 | г. Камень-на-Оби, ул. Железнодорожная, 1а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 20 | Котельная №34 | г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, 3 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 21 | Котельная №36 | г. Камень-на-Оби, ул. Фильчакова, 17а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 22 | Котельная №39 | г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 60 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 23 | Котельная №40 | г. Камень-на-Оби, ул. Карасев Лог, 22а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 24 | Котельная №42 | г. Камень-на-Оби, ул. Речная,10а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 25 | Котельная №43 | г. Камень-на-Оби, ст. Плотинная ул. Мира, 60а | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 26 | Котельная №44 | г. Камень-на-Оби, ул.598 км, 2б | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 27 | Котельная №46 | г. Камень-на-Оби, ул. Сельскохозяйственная | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 28 | Котельная №48 | г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина ,111 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 29 | Котельная №51 | г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 90 | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |
| 30 | Котельная ООО «СибМос» | г. Камень-на-Оби | МУП «Каменские теплосети» | г. Камень-на-Оби |

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Перечень теплоснабжающих организаций

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №5 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная №6 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная №7 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная №8 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная №9 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная №10 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | Котельная №13 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 9 | Котельная №17 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 10 | Котельная №19 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 11 | Котельная №21 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 12 | Котельная №22 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 13 | Котельная №24 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 14 | Котельная №25 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 15 | Котельная №29 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 16 | Котельная №30 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 17 | Котельная №31 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 18 | Котельная №32 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 19 | Котельная №33 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 20 | Котельная №34 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 21 | Котельная №36 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 22 | Котельная №39 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 23 | Котельная №40 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 24 | Котельная №42 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Котельная №43 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 26 | Котельная №44 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 27 | Котельная №46 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 28 | Котельная №48 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 29 | Котельная №51 | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Котельная ООО «СибМос» | МУП «Каменские теплосети» | Котельная, тепловые сети | 1 | МУП «Каменские теплосети» | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории округа, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Каменские теплосети» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 16.

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В настоящее время на территории округа действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:

- Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);

- Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;

- Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);

- Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время территория Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края не газифицирована.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящее время территория Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края не газифицирована.

Перевод угольных котельных на природный газ будет возможен при условии включения Каменского района в региональную программу газификации Алтайского края в региональную программу газификации Алтайского края.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная №2 | кг у.т./Гкал | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |  |  |
| 3.2 | Котельная №5 | кг у.т./Гкал | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |  |  |
| 3.3 | Котельная №6 | кг у.т./Гкал | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| 3.4 | Котельная №7 | кг у.т./Гкал | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| 3.5 | Котельная №8 | кг у.т./Гкал | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 257,0 |  |  |
| 3.6 | Котельная №9 | кг у.т./Гкал | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| 3.7 | Котельная №10 | кг у.т./Гкал | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| 3.8 | Котельная №13 | кг у.т./Гкал | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| 3.9 | Котельная №17 | кг у.т./Гкал | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |  |  |
| 3.10 | Котельная №19 | кг у.т./Гкал | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 |
| 3.11 | Котельная №21 | кг у.т./Гкал | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 3.12 | Котельная №22 | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 |  |  |
| 3.13 | Котельная №24 | кг у.т./Гкал | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |  |  |
| 3.14 | Котельная №25 | кг у.т./Гкал | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 |
| 3.15 | Котельная №29 | кг у.т./Гкал | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 3.16 | Котельная №30 | кг у.т./Гкал | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |  |  |
| 3.17 | Котельная №31 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18 | Котельная №32 | кг у.т./Гкал | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |
| 3.19 | Котельная №33 | кг у.т./Гкал | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 |
| 3.20 | Котельная №34 | кг у.т./Гкал | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |  |  |
| 3.21 | Котельная №36 | кг у.т./Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 3.22 | Котельная №39 | кг у.т./Гкал | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 |  |  |
| 3.23 | Котельная №40 | кг у.т./Гкал | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 3.24 | Котельная №42 | кг у.т./Гкал | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| 3.25 | Котельная №43 | кг у.т./Гкал | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 3.26 | Котельная №44 | кг у.т./Гкал | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| 3.27 | Котельная №46 | кг у.т./Гкал | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| 3.28 | Котельная №48 | кг у.т./Гкал | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 3.29 | Котельная №51 | кг у.т./Гкал | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |  |  |
| 3.30 | Котельная ООО «СибМос» | кг у.т./Гкал | 127,0 | 127,0 |  |  |  |  |  |
| Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Котельная МКУ-25 | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 204,3 | 204,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная №2 | Гкал/м.кв | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 |  |  |
| 4.2 | Котельная №5 | Гкал/м.кв | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 |  |  |
| 4.3 | Котельная №6 | Гкал/м.кв | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
| 4.4 | Котельная №7 | Гкал/м.кв | 5,477 | 5,477 | 5,477 | 5,477 | 5,477 | 5,477 | 5,477 |
| 4.5 | Котельная №8 | Гкал/м.кв | 4,411 | 4,411 | 4,411 | 4,411 | 4,411 |  |  |
| 4.6 | Котельная №9 | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Котельная №10 | Гкал/м.кв | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
| 4.8 | Котельная №13 | Гкал/м.кв | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 |
| 4.9 | Котельная №17 | Гкал/м.кв | 7,748 | 7,748 | 7,748 | 7,748 | 7,748 |  |  |
| 4.10 | Котельная №19 | Гкал/м.кв | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 4.11 | Котельная №21 | Гкал/м.кв | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| 4.12 | Котельная №22 | Гкал/м.кв | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,181 |  |  |
| 4.13 | Котельная №24 | Гкал/м.кв | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |
| 4.14 | Котельная №25 | Гкал/м.кв | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| 4.15 | Котельная №29 | Гкал/м.кв | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
| 4.16 | Котельная №30 | Гкал/м.кв | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 | 4,403 |  |  |
| 4.17 | Котельная №31 | Гкал/м.кв | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 |
| 4.18 | Котельная №32 | Гкал/м.кв | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |  |  |
| 4.19 | Котельная №33 | Гкал/м.кв | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 2,823 |
| 4.20 | Котельная №34 | Гкал/м.кв | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |  |  |
| 4.21 | Котельная №36 | Гкал/м.кв | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| 4.22 | Котельная №39 | Гкал/м.кв | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |  |  |
| 4.23 | Котельная №40 | Гкал/м.кв | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| 4.24 | Котельная №42 | Гкал/м.кв | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |
| 4.25 | Котельная №43 | Гкал/м.кв | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 |
| 4.26 | Котельная №44 | Гкал/м.кв | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |
| 4.27 | Котельная №46 | Гкал/м.кв | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| 4.28 | Котельная №48 | Гкал/м.кв | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
| 4.29 | Котельная №51 | Гкал/м.кв | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 2,991 |  |  |
| 4.30 | Котельная ООО «СибМос» | Гкал/м.кв | 6,440 | 6,440 |  |  |  |  |  |
| Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Котельная МКУ-25 | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  | 5,114 | 5,114 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная №2 | куб.м/м.кв | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |  |  |
| 5.2 | Котельная №5 | куб.м/м.кв | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 |  |  |
| 5.3 | Котельная №6 | куб.м/м.кв | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 | 10,908 |
| 5.4 | Котельная №7 | куб.м/м.кв | 21,646 | 21,646 | 21,646 | 21,646 | 21,646 | 21,646 | 21,646 |
| 5.5 | Котельная №8 | куб.м/м.кв | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 |  |  |
| 5.6 | Котельная №9 | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  | - | - |
| 5.7 | Котельная №10 | куб.м/м.кв | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 |
| 5.8 | Котельная №13 | куб.м/м.кв | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 3,378 |
| 5.9 | Котельная №17 | куб.м/м.кв | 29,179 | 29,179 | 29,179 | 29,179 | 29,179 |  |  |
| 5.10 | Котельная №19 | куб.м/м.кв | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 |
| 5.11 | Котельная №21 | куб.м/м.кв | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 |
| 5.12 | Котельная №22 | куб.м/м.кв | 5,716 | 5,716 | 5,716 | 5,716 | 5,716 |  |  |
| 5.13 | Котельная №24 | куб.м/м.кв | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 | 10,207 |  |  |
| 5.14 | Котельная №25 | куб.м/м.кв | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 |
| 5.15 | Котельная №29 | куб.м/м.кв | 11,548 | 11,548 | 11,548 | 11,548 | 11,548 | 11,548 | 11,548 |
| 5.16 | Котельная №30 | куб.м/м.кв | 10,489 | 10,489 | 10,489 | 10,489 | 10,489 |  |  |
| 5.17 | Котельная №31 | куб.м/м.кв | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | 8,719 |
| 5.18 | Котельная №32 | куб.м/м.кв | 34,248 | 34,248 | 34,248 | 34,248 | 34,248 |  |  |
| 5.19 | Котельная №33 | куб.м/м.кв | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 |
| 5.20 | Котельная №34 | куб.м/м.кв | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 | 19,865 |  |  |
| 5.21 | Котельная №36 | куб.м/м.кв | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 |
| 5.22 | Котельная №39 | куб.м/м.кв | 9,365 | 9,365 | 9,365 | 9,365 | 9,365 |  |  |
| 5.23 | Котельная №40 | куб.м/м.кв | 24,811 | 24,811 | 24,811 | 24,811 | 24,811 | 24,811 | 24,811 |
| 5.24 | Котельная №42 | куб.м/м.кв | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,698 |
| 5.25 | Котельная №43 | куб.м/м.кв | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 5.26 | Котельная №44 | куб.м/м.кв | 13,122 | 13,122 | 13,122 | 13,122 | 13,122 | 13,122 | 13,122 |
| 5.27 | Котельная №46 | куб.м/м.кв | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,912 |
| 5.28 | Котельная №48 | куб.м/м.кв | 9,839 | 9,839 | 9,839 | 9,839 | 9,839 | 9,839 | 9,839 |
| 5.29 | Котельная №51 | куб.м/м.кв | 18,219 | 18,219 | 18,219 | 18,219 | 18,219 |  |  |
| 5.30 | Котельная ООО «СибМос» | куб.м/м.кв | 4,186 | 4,186 |  |  |  |  |  |
|  | Перспективные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.31 | Котельная МКУ-25 | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  | 9,011 | 9,011 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная №2 | % | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 53,95 |  |  |
| 6.2 | Котельная №5 | % | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 |  |  |
| 6.3 | Котельная №6 | % | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 | 30,20 |
| 6.4 | Котельная №7 | % | 66,86 | 66,86 | 66,86 | 66,86 | 66,86 | 64,02 | 64,02 |
| 6.5 | Котельная №8 | % | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 |  |  |
| 6.6 | Котельная №9 | % | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Котельная №10 | % | 42,56 | 42,56 | 42,56 | 42,56 | 42,56 | 42,56 | 42,56 |
| 6.8 | Котельная №13 | % | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |  |
| 6.9 | Котельная №17 | % | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 |  |  |
| 6.10 | Котельная №19 | % | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | 64,99 |
| 6.11 | Котельная №21 | % | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 |
| 6.12 | Котельная №22 | % | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 42,47 |  |  |
| 6.13 | Котельная №24 | % | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 27,15 |  |  |
| 6.14 | Котельная №25 | % | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 |
| 6.15 | Котельная №29 | % | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 6.16 | Котельная №30 | % | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  |
| 6.17 | Котельная №31 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.18 | Котельная №32 | % | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 38,89 |  |  |
| 6.19 | Котельная №33 | % | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 | 40,57 |
| 6.20 | Котельная №34 | % | 19,44 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |  |  |
| 6.21 | Котельная №36 | % | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| 6.22 | Котельная №39 | % | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 |  |  |
| 6.23 | Котельная №40 | % | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 |
| 6.24 | Котельная №42 | % | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 |
| 6.25 | Котельная №43 | % | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 72,97 |
| 6.26 | Котельная №44 | % | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 |
| 6.27 | Котельная №46 | % | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| 6.28 | Котельная №48 | % | 78,063 | 78,063 | 78,063 | 78,063 | 78,063 | 48,78 | 48,78 |
| 6.29 | Котельная №51 | % | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |  |  |
| 6.30 | Котельная ООО «СибМос» | % | 45,95 | 45,95 |  |  |  |  |  |
|  | Перспективные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Котельная МКУ-25 | % |  |  |  |  | 46,43 | 46,43 | 46,43 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная №2 | Гкал/час.м.кв | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |  |  |
| 7.2 | Котельная №5 | Гкал/час.м.кв | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |  |  |
| 7.3 | Котельная №6 | Гкал/час.м.кв | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 7.4 | Котельная №7 | Гкал/час.м.кв | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0127 | 0,0127 |
| 7.5 | Котельная №8 | Гкал/час.м.кв | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |  |  |
| 7.6 | Котельная №9 | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Котельная №10 | Гкал/час.м.кв | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| 7.8 | Котельная №13 | Гкал/час.м.кв | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| 7.9 | Котельная №17 | Гкал/час.м.кв | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |  |  |
| 7.10 | Котельная №19 | Гкал/час.м.кв | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| 7.11 | Котельная №21 | Гкал/час.м.кв | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 7.12 | Котельная №22 | Гкал/час.м.кв | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |  |  |
| 7.13 | Котельная №24 | Гкал/час.м.кв | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 |  |  |
| 7.14 | Котельная №25 | Гкал/час.м.кв | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 7.15 | Котельная №29 | Гкал/час.м.кв | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| 7.16 | Котельная №30 | Гкал/час.м.кв | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |  |  |
| 7.17 | Котельная №31 | Гкал/час.м.кв | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| 7.18 | Котельная №32 | Гкал/час.м.кв | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| 7.19 | Котельная №33 | Гкал/час.м.кв | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| 7.20 | Котельная №34 | Гкал/час.м.кв | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |  |  |
| 7.21 | Котельная №36 | Гкал/час.м.кв | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 7.22 | Котельная №39 | Гкал/час.м.кв | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |  |  |
| 7.23 | Котельная №40 | Гкал/час.м.кв | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 7.24 | Котельная №42 | Гкал/час.м.кв | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 7.25 | Котельная №43 | Гкал/час.м.кв | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| 7.26 | Котельная №44 | Гкал/час.м.кв | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| 7.27 | Котельная №46 | Гкал/час.м.кв | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 7.28 | Котельная №48 | Гкал/час.м.кв | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0071 | 0,0071 |
| 7.29 | Котельная №51 | Гкал/час.м.кв | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |  |  |
| 7.30 | Котельная ООО «СибМос» | Гкал/час.м.кв | 0,0042 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  | Перспективные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31 | Котельная МКУ-25 | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  | 0,0091 | 0,0091 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для города, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.).

Таблица 18 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,096 | 1,091 | 1,07 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,061 | 1,051 | 1,043 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,132 | 1,091 | 1,049 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 19 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Каменские теплосети»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2033 год | 2034-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 141925,58 | 141925,58 | 141925,58 | 141925,58 | 141925,58 | 141925,58 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 5027,08 | 5027,08 | 5027,08 | 5027,08 | 5027,08 | 5027,08 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 31827,39 | 31827,39 | 31827,39 | 31827,39 | 31827,39 | 31827,39 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 105071,11 | 105071,11 | 105071,11 | 105071,11 | 105071,11 | 105071,11 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 459 767,51 | 476 447,89 | 487 154,26 | 498 929,11 | 523 972,39 | 549 751,81 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 183072,98 | 188565,17 | 194595,65 | 201601,09 | 206593,60 | 221736,08 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 52108,17 | 54088,30 | 54088,30 | 54088,30 | 54088,30 | 54088,30 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 161954,24 | 168594,37 | 171966,25 | 175405,58 | 189864,64 | 197535,17 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 11760,50 | 12242,69 | 12487,54 | 12737,29 | 13787,26 | 14344,26 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 25426,82 | 26469,33 | 26998,71 | 27538,69 | 29808,76 | 31013,03 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 25444,80 | 26488,04 | 27017,80 | 27558,16 | 29829,84 | 31034,96 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 13246,70 | 13782,00 | 14003,55 | 14229,54 | 15179,58 | 15683,57 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 473014,21 | 490229,89 | 501157,81 | 513158,64 | 539151,97 | 565435,38 |
| 8 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 4357,69 | 4516,29 | 4616,96 | 4727,52 | 4966,99 | 5209,12 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 20 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034годы | 2035-2040 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 25450 | 4950 | 496250 | 4950 | 19350 | 14850 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4357,69 | 4516,29 | 4616,96 | 4727,52 | 4966,99 | 5209,12 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 4592,15 | 9088,04 | 4662,56 | 4773,12 | 5011,55 | 5277,53 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 4082,80 | 4176,71 | 4339,60 | 4508,85 | 5093,87 | 5498,94 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на   момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2035 году на 5,6%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

1. Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

5) дату и время начала устранения повреждения;

6) дату и время завершения устранения повреждения;

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

4) дату и время начала устранения повреждения;

5) дату и время завершения устранения повреждения;

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

3) причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;

2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - №34 - ст. 4734.

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

7. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

9. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.

10. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

11. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

12. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

13. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

14. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

15. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

16. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

17. Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

18. «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

19. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

20. «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

21. «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

22. «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

23. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

24. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

25. «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

26. «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

27. Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической экс-плуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.06.2025, № 0001202506020074.