РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2026     № 527                                                                     г. Камень-на-Оби

	Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2027 год)



      В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

          1.   Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2027 год) (прилагается).
2.   Определить единой теплоснабжающей организацией на территории города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края муниципальное унитарное предприятие «Каменские теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, председателя Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б. Басманова.


Глава муниципального района                                                             С.Н. Захарова 

        УТВЕРЖДЕНА постановлением                              
        Администрации района
         от 01.06.2026       № 527
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Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
5) увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 
1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 
4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 

1) Генеральный план развития муниципального образования; 
2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 
3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 
4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 
5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;
5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;
7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
[bookmark: _Toc71985459][bookmark: _Toc212141644]
Сокращения
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 
БМК – блочно-модульная котельная. 
ВПУ – водоподготовительные установки. 
ГО – городской округ. 
ГВС – система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система. 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
МО – муниципальное образование. 
НДТ – наилучшие доступные технологии. 
НТД – нормативно-техническая документация. 
НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 
ПИР – проектно-изыскательские работы. 
ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 
ПК – поселковая котельная. 
ПРК – программно – расчетный комплекс. 
РТМ – располагаемая тепловая мощность. 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РК – районная котельная. 
РЧВ – резервуары чистой воды. 
РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 
ТСО – теплоснабжающая организация. 
ТС – тепловые сети. 
ТК – тепловая камера. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 
УТМ – установленная тепловая мощность. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 
ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
[bookmark: _Toc102311038][bookmark: _Toc102314065][bookmark: _Toc104380913][bookmark: _Toc158278601][bookmark: _Toc199102375][bookmark: _Toc211712904][bookmark: _Hlk129096222][bookmark: _Hlk162688473][bookmark: _Hlk169017585][bookmark: _Hlk196751181][bookmark: _Hlk164847994][bookmark: _Toc212141645][bookmark: _Toc211712905]
Характеристика муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края
[bookmark: _Hlk158357280]Муниципальное образование г. Камень-на-Оби располагается на левом берегу реки Оби, чуть выше начала Новосибирского водохранилища, в 208 км от г. Барнаула. Население 32,385 тыс. человек. Площадь территории городского округа в существующих границах 48,8 км². Муниципальное образование г. Камень-на-Оби является административным центром Каменского района, входящим в состав территории Алтайского края.

[image: ]
Рисунок 1 - Расположение Муниципального образования г. Камень-на-Оби в границах Каменского района Алтайского края.

Климатическая характеристика
Климат континентальный, самый холодный месяц года — январь (средняя температура −14,3 °C), самый тёплый — июль (+20,7 °C). Средняя температура отопительного сезона -9,5°C, расчетная температура для проектирования систем отопления -39°C, продолжительность отопительного периода 223 дня (5352 час.) Зима: морозная, умеренно суровая и малоснежная. Лето: тёплое и сухое. Самый холодный месяц: январь (средняя температура −17 °C).Самый тёплый месяц: июль (+20 °C).
Относительная влажность воздуха: в холодный период года колеблется между 71% и 89%, а в тёплый период она составляет около 58%. Среднегодовое количество осадков: 381 мм. Тёплый сезон: длится 3,8 месяца, с 15 мая по 9 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 18 °C. Холодный сезон: длится 3,7 месяца, с 19 ноября по 8 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже −4 °C.
В Камень-на-Оби средняя почасовая скорость ветра испытывает значительные сезонные колебания в течение года. Более ветреная часть года длится 7,5 месяца, с 7 октября по 23 мая, со средней скоростью ветра более 16,1 километра в час. Самый ветреный месяц в году в Камень-на-Оби - декабрь со среднечасовой скоростью ветра 19,6 километра в час. Более спокойное время года длится 4,5 месяца, с 23 мая по 7 октября. Самый спокойный месяц в году в Камень-на-Оби - июль со среднечасовой скоростью ветра 12,7 километра в час.
Муниципальное образование г. Камень-на-Оби Алтайского края не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения.



[bookmark: _Toc212141646]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
[bookmark: _Toc422303804][bookmark: _Toc212141647]РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления
[bookmark: _Toc422303805][bookmark: _Hlk128490679]В настоящее время на территории округа действует тридцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «Каменские теплосети» Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края
Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников теплоснабжения

	[bookmark: _Hlk164848081]№ пп

	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Вид топлива
	Обслуживающая организация

	1
	Котельная №2
	г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, 16а
	5,5
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	2
	Котельная №5
	г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 130а
	4,62
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	3
	Котельная №6
	г. Камень-на-Оби, ул. Кадыковой, 27
	2,04
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	4
	Котельная №7
	г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,53
	20,72
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	5
	Котельная №8
	г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 122а
	7,08
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	6
	Котельная №9
	г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91а
	0,6
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	7
	Котельная №10
	г. Камень-на-Оби, ул.Первомайская, 116
	4,8
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	8
	Котельная №13
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова,49
	1,08
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	9
	Котельная №17
	г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,2
	7,35
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	10
	Котельная №19
	г. Камень-на-Оби, ул.Толстого,6
	6,9
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	11
	Котельная №21
	г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а
	1,66
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	12
	Котельная №22
	г. Камень-на-Оби, ул.Маяковского,25а
	2,3
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	13
	Котельная №24
	г. Камень-на-Оби, ул. Кирова, 145а
	2,0
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	14
	Котельная №25
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 25а
	0,84
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	15
	Котельная №29
	г. Камень-на-Оби, ул.Терешковой,58б
	46,05
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	16
	Котельная №30
	г. Камень-на-Оби, ул.Гайдара,37а
	1,36
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	17
	Котельная №31
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова,160а
	0,036
	Электроэнергия
	МУП «Каменские теплосети»

	18
	Котельная №32
	г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 112а
	0,54
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	19
	Котельная №33
	г. Камень-на-Оби,  ул. Железнодорожная, 1а
	3,0
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	20
	Котельная №34
	г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, 3
	3,2
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	21
	Котельная №36
	г. Камень-на-Оби, ул. Фильчакова, 17а
	1,36
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	22
	Котельная №39
	г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 60
	4,8
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	23
	Котельная №40
	г. Камень-на-Оби, ул. Карасев Лог, 22а
	0,3
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	24
	Котельная №42
	г. Камень-на-Оби,  ул. Речная,10а
	1,72
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	25
	Котельная №43
	г. Камень-на-Оби, ст. Плотинная
ул. Мира, 60а
	3,0
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	26
	Котельная №44
	г. Камень-на-Оби, ул.598 км, 2б
	13,0
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	27
	Котельная №46
	г. Камень-на-Оби,  ул. Сельскохозяйственная
	1,6
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	28
	Котельная №48
	г. Камень-на-Оби,  ул. Гагарина ,111
	4,8
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	29
	Котельная №51
	г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 90
	0,8
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»

	30
	Котельная СибМос
	г. Камень-на-Оби
	0,84
	Уголь
	МУП «Каменские теплосети»



[bookmark: _Hlk169017623]Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия. 

[bookmark: _Toc212141648][bookmark: _Toc341863270][bookmark: _Toc343247271][bookmark: _Toc343876985]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
[bookmark: _Toc422303806][bookmark: _Hlk128490743]Планами развития города предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки. 
Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.
Планами развития территории города предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:
1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения; 
2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;
3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной); 
4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.
В настоящее время новое жилищное строительство представлено индивидуальной жилой застройкой. 
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Hlk128490767]На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения за счет подключения объектов перспективного строительства, не планируется. 
[bookmark: _Toc212141649]1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения


	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	1
	Котельная №2
	2,967
	3952,143

	2
	Котельная №5
	3,958
	6151,813

	3
	Котельная №6
	0,616
	1003,069

	4
	Котельная №7
	13,853
	22277,522

	5
	Котельная №8
	3,198
	4994,841

	6
	Котельная №9
	0,6
	958,351

	7
	Котельная №10
	2,043
	3468,652

	8
	Котельная №13
	0,336
	163,560

	9
	Котельная №17
	2,725
	3118,154

	10
	Котельная №19
	4,484
	5800,387

	11
	Котельная №21
	1,325
	1063,875

	12
	Котельная №22
	1,274
	1788,339

	13
	Котельная №24
	0,543
	901,602

	14
	Котельная №25
	0,658
	1149,648

	15
	Котельная №29
	12,824
	18517,081

	16
	Котельная №30
	0,321
	565,884

	17
	Котельная №31
	0,036
	79,816

	18
	Котельная №32
	0,21
	414,773

	19
	Котельная №33
	1,217
	2114,071

	20
	Котельная №34
	0,622
	1128,405

	21
	Котельная №36
	0,354
	1024,524

	22
	Котельная №39
	2,492
	3854,549

	23
	Котельная №40
	0,121
	240,989

	24
	Котельная №42
	0,309
	516,252

	25
	Котельная №43
	2,189
	1646,535

	26
	Котельная №44
	6,944
	10789,958

	27
	Котельная №46
	0,396
	926,263

	28
	Котельная №48
	3,747
	4198,279

	29
	Котельная №51
	0,188
	296,135

	30
	Котельная СибМос
	0,39
	1963,643



Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.
Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.


Таблица 3 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

	[bookmark: _Hlk146026592]№ п/п
	Котельная
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год
	Примечание

	1
	Котельная №2
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	-
	 -
	Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 7

	2
	Котельная №5
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	- 
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	3
	Котельная №6
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	

	4
	Котельная №7
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	19,545
	19,545
	Подключение потребителей котельных №17 и №2

	5
	Котельная №8
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	6
	Котельная №9
	0,6
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	

	7
	Котельная №10
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	

	8
	Котельная №13
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	

	9
	Котельная №17
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	-
	 -
	Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 7

	10
	Котельная №19
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	

	11
	Котельная №21
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	

	12
	Котельная №22
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	-
	 -
	Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 48

	13
	Котельная №24
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	14
	Котельная №25
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	

	15
	Котельная №29
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	

	16
	Котельная №30
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	-
	 -
	Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 48

	17
	Котельная №31
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	

	18
	Котельная №32
	0,21
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	19
	Котельная №33
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	

	20
	Котельная №34
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	21
	Котельная №36
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	

	22
	Котельная №39
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	23
	Котельная №40
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	

	24
	Котельная №42
	0,309
	0,309
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699
	Подключение потребителей Котельной ООО «СибМос» 

	25
	Котельная №43
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	

	26
	Котельная №44
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	

	27
	Котельная №46
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	

	28
	Котельная №48
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	5,342
	5,342
	Подключение потребителей котельных №22 и №30

	29
	Котельная №51
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	 -
	 -
	Перевод потребителей на перспективную котельную МКУ-25

	30
	Котельная ООО «СибМос»
	0,39
	0,390
	- 
	 -
	 -
	-
	 -
	Перевод потребителей на реконструируемую котельную № 42

	
	Перспективные источники теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Котельная МКУ-25
	
	
	
	
	
	11,211
	11,211
	Подключение потребителей котельных №5, №8, №24, №32, №34, №39, №51 и воинской части



Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.
[bookmark: _Toc212141650]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

[bookmark: _Toc212141651]1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по округу
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Котельная № 2
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	
	

	1.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	
	

	1.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	26,49
	26,49
	26,49
	26,49
	26,49
	
	

	2
	Котельная № 5
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	
	

	2.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	
	

	2.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	21,05
	21,05
	21,05
	21,05
	21,05
	
	

	3
	Котельная № 6
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616

	3.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	3.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	14,67
	14,67
	14,67
	14,67
	14,67
	14,67
	14,67

	4
	Котельная № 7
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	19,545
	19,545

	4.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,773
	0,773

	4.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	27,16
	27,16
	27,16
	27,16
	27,16
	25,28
	25,28

	5
	Котельная № 8
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	
	

	5.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	
	

	5.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	22,06
	22,06
	22,06
	22,06
	22,06
	
	

	6
	Котельная № 9
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	6.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	6.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	7
	Котельная № 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043

	7.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	7.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	8
	Котельная № 13
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	8.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	8.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836
	1,836

	9
	Котельная № 17
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	
	

	9.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	
	

	9.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	31,69
	31,69
	31,69
	31,69
	31,69
	
	

	10
	Котельная № 19
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484

	10.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248
	0,248

	10.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	18,08
	18,08
	18,08
	18,08
	18,08
	18,08
	18,08

	11
	Котельная № 21
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325

	11.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	11.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	21,72
	21,72
	21,72
	21,72
	21,72
	21,72
	21,72

	12
	Котельная № 22
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	
	

	12.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	
	

	12.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	19,91
	19,91
	19,91
	19,91
	19,91
	
	

	13
	Котельная № 24
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	
	

	13.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	
	

	13.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	28,58
	28,58
	28,58
	28,58
	28,58
	
	

	14
	Котельная № 25
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658

	14.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	14.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35

	15
	Котельная № 29
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824

	15.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837
	0,837

	15.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	15,32
	15,32
	15,32
	15,32
	15,32
	15,32
	15,32

	16
	Котельная № 30
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	
	

	16.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	
	

	16.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	53,50
	53,50
	53,50
	53,50
	53,50
	
	

	17
	Котельная № 31
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	17.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	17.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	18
	Котельная № 32
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	
	

	18.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	
	

	18.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	
	

	19
	Котельная № 33
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	19.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	19.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	12,55
	12,55
	12,55
	12,55
	12,55
	12,55
	12,55

	20
	Котельная № 34
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	
	

	20.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	
	

	20.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	4,26
	4,26
	4,26
	4,26
	4,26
	
	

	21
	Котельная № 36
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354

	21.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	21.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36
	5,36

	22
	Котельная № 39
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	
	

	22.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	
	

	22.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	
	

	23
	Котельная № 40
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	23.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	23.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17

	24
	Котельная № 42
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,309
	0,309
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699

	24.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,042
	0,042
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	24.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	7,36
	7,36
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32
	8,32

	25
	Котельная № 43
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189

	25.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	25.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90
	19,90

	26
	Котельная № 44
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944

	26.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,763
	0,763
	0,763
	0,763
	0,763
	0,763
	0,763

	26.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	9,10
	9,10
	9,10
	9,10
	9,10
	9,10
	9,10

	27
	Котельная № 46
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	27.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	27.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	7,62
	7,62
	7,62
	7,62
	7,62
	7,62
	7,62

	28
	Котельная № 48
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	5,342
	5,342

	28.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,415
	0,415

	28.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	13,48
	13,48
	13,48
	13,48
	13,48
	12,87
	12,87

	29
	Котельная № 51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	
	

	29.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	
	

	29.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	26,86
	
	

	30
	Котельная СибМос
	
	
	
	
	
	
	

	30.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,390
	0,390
	
	
	
	
	

	30.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	0,362
	0,362
	
	
	
	
	

	30.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	1,08
	1,08
	
	
	
	
	

	
	Перспективные источники тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Котельная МКУ-25
	
	
	
	
	
	
	

	31.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	
	
	
	
	
	11,211
	11,211

	31.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	
	
	
	
	
	1,081
	1,081

	31.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	
	
	
	
	
	10,37
	10,37




[bookmark: _Toc422303807]

[bookmark: _Toc212141652]РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc422303809][bookmark: _Toc212141653]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: __RefHeading___Toc343876988][bookmark: _Hlk158357726]На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одного источника централизованного теплоснабжения.
Основным направлением развития системы теплоснабжения предусматривает:
1. Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);
2. Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;
3. Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);
4. Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.
Зоны действия реконструируемых котельных, а также перспективной котельной приведены на рисунках ниже.
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Рисунок 2 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53)
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Рисунок 3 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111)
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Рисунок 4 – Перспективная зона действия реконструируемой котельной № 42 (ул. Речная,10а)
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Рисунок 5 – Перспективная зона действия перспективной котельной МКУ-25

Изменение зоны действия котельных прочих источников тепла не планируется.
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется. 
[bookmark: _Toc212141654]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.
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[bookmark: _Toc212141655]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 5 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

	№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Котельная №2  
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	
	

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	
	

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	
	

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	
	

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	
	

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,145
	2,145
	2,145
	2,145
	2,145
	
	

	2
	Котельная № 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	
	

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	4,62
	
	

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	
	

	2.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	
	

	2.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	
	

	2.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	
	

	3
	Котельная №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	3.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	3.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	3.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616

	3.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,288
	1,288
	1,288
	1,288
	1,288
	1,288
	1,288

	4
	Котельная №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	25,000
	25,000

	4.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	20,72
	25,000
	25,000

	4.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,297
	0,297

	4.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,714
	1,714

	4.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	19,545
	19,545

	4.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,566
	5,566
	5,566
	5,566
	5,566
	3,444
	3,444

	5
	Котельная №8
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	
	

	5.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	
	

	5.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	
	

	5.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	
	

	5.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	
	

	5.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,601
	3,601
	3,601
	3,601
	3,601
	
	

	6
	Котельная №9
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,6
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,6
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,012
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,0
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,6
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,01
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная № 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	7.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	7.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	7.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	7.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043

	7.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55

	8
	Котельная № 13
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	8.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	8.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	8.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	8.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	8.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674

	9
	Котельная № 17
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	
	

	9.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	7,35
	
	

	9.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	9.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	
	

	9.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	0,266
	
	

	9.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	
	

	9.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,303
	4,303
	4,303
	4,303
	4,303
	
	

	10
	Котельная № 19
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	10.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	10.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	10.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223

	10.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484

	10.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147
	2,147

	11
	Котельная № 21
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	11.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	11.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	11.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	11.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325

	11.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	12
	Котельная № 22
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	
	

	12.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	
	

	12.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	12.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	
	

	12.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	
	

	12.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	
	

	12.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	1,624
	
	

	13
	Котельная № 24
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	13.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	13.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	13.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	
	

	13.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	
	

	13.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	
	

	13.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,454
	1,454
	1,454
	1,454
	1,454
	
	

	14
	Котельная № 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	14.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	14.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	14.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	14.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658

	14.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	15
	Котельная № 29
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05

	15.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05
	46,05

	15.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	1,003
	1,003
	1,003
	1,003
	1,003
	1,003
	1,003

	15.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824

	15.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07

	16
	Котельная № 30
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	
	

	16.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	
	

	16.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	16.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	
	

	16.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	
	

	16.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	
	

	16.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	
	

	17
	Котельная № 31
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	17.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	17.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	17.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	17.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	17.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,008
	-0,008
	-0,008
	-0,008
	-0,008
	-0,008
	-0,008

	18
	Котельная № 32
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	
	

	18.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	
	

	18.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	18.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	
	

	18.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	
	

	18.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	
	

	18.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	
	

	19
	Котельная № 33
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	19.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	19.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	19.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	19.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	19.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,679
	1,679
	1,679
	1,679
	1,679
	1,679
	1,679

	20
	Котельная № 34
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	
	

	20.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	
	

	20.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	20.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	
	

	20.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	
	

	20.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	
	

	20.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,469
	2,469
	2,469
	2,469
	2,469
	
	

	21
	Котельная № 36
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	21.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	21.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	21.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	21.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354

	21.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,976
	0,976
	0,976
	0,976
	0,976
	0,976
	0,976

	22
	Котельная № 39
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	
	

	22.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	
	

	22.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	22.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	
	

	22.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	
	

	22.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	
	

	22.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,978
	1,978
	1,978
	1,978
	1,978
	
	

	23
	Котельная № 40
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	23.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	23.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	23.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	23.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	23.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	24
	Котельная № 42
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	24.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	24.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	24.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	24.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,309
	0,309
	0,309
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699

	24.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,349
	1,349
	1,349
	1,121
	1,121
	1,121
	1,121

	25
	Котельная № 43
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	25.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	25.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	25.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	25.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189

	25.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637
	0,637

	26
	Котельная № 44
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	26.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	26.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	26.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	26.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944

	26.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	5,33
	5,33
	5,33
	5,33
	5,33
	5,33
	5,33

	27
	Котельная № 46
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	27.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	27.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	27.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	27.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	27.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	28
	Котельная № 48
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	6,450
	6,450

	28.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	6,450
	6,450

	28.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,056
	0,056

	28.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,535
	0,535

	28.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	5,342
	5,342

	28.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,639
	0,639
	0,639
	0,639
	0,639
	0,517
	0,517

	29
	Котельная № 51
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	
	

	29.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	
	

	29.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	29.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	
	

	29.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	
	

	29.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	
	

	29.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	
	

	30
	Котельная ООО «СибМос»
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	
	
	
	

	30.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	
	
	
	

	30.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	
	
	
	

	30.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	
	
	
	

	30.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	
	
	
	

	30.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	
	
	
	

	30.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,332
	0,332
	0,332
	
	
	
	

	31
	Перспективные источники тепловой энергии
Котельная МКУ- 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	15,000
	15,000

	31.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	15,000
	15,000

	31.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	0
	0

	31.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	0,133
	0,133

	31.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	0,948
	0,948

	31.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	11,211
	11,211

	31.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	2,708
	2,708



[bookmark: _Toc212141656]2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
[bookmark: _Toc422303811][bookmark: _Toc422303808]
[bookmark: _Toc212141657]2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. 
[bookmark: _Toc391983076][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc393288494]Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Методика расчета:
1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как
	, руб./Гкал,
	(1)


где:
 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
	, руб./Гкал,
	(2)


где:
 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
	, руб./Гкал;
	(3)



5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
	, руб./Гкал;
	(4)


 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 6. 
В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:
1. Тепловая камера или узел («глухая» врезка);
1. Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).
[image: ]
Рисунок 6- Расчетная модель системы теплоснабжения
(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:
1. протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);
1. эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.
Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 
При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 6), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.



Результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м.

	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8

	1
	Котельные, обслуживаемые МУП «Каменские теплосети»
	50,5
	75,7
	101,0
	126,2
	151,5
	176,7
	201,9
	227,2
	252,4
	403,9



Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.
[bookmark: _Hlk142493535]Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских населенных пунктов характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат. 
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

[bookmark: _Toc212141658]РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc422303812][bookmark: _Toc212141659]3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc422303813]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk144551077][bookmark: _Hlk137291131][bookmark: _Hlk128491648]Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети, м³/год, в т.ч.:
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети, м³/год, в т.ч.:

	
	
	Всего подпитка тепловой сети
	Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	
	Всего 
	Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)

	Котельная №2 
	2,967
	2623,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5
	3,958
	2536,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6
	0,616
	1779,00
	
	-
	0,616
	620,62
	620,62
	-

	Котельная №7 
	13,853
	22892,0
	
	-
	19,545
	19691,6
	19691,6
	-

	Котельная №8
	3,198
	2733,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9 
	0,6
	51,00
	
	-
	0,6
	604,50
	604,50
	-

	Котельная №10
	2,043
	1715,00
	
	-
	2,043
	2058,32
	2058,32
	-

	Котельная №13
	0,336
	172,00
	
	-
	0,336
	338,52
	338,52
	-

	Котельная №17
	2,725
	5312,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №19
	4,484
	936,00
	
	-
	4,484
	4517,63
	4517,63
	-

	Котельная №21
	1,325
	1016,00
	
	-
	1,325
	1334,94
	1334,94
	-

	Котельная №22
	1,274
	850,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №24
	0,543
	257,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №25
	0,658
	190,00
	
	-
	0,658
	662,94
	662,94
	-

	Котельная №29
	12,824
	21437,0
	
	-
	12,824
	12920,2
	12920,2
	-

	 Котельная №30
	0,321
	635,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №31
	0,036
	0,00
	
	-
	0,036
	36,27
	36,27
	-

	Котельная №32
	0,21
	437,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №33
	1,217
	990,00
	
	-
	1,217
	1226,13
	1226,13
	-

	Котельная №34
	0,622
	2560,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №36 
	0,354
	852,00
	
	-
	0,354
	356,66
	356,66
	-

	Котельная №39 
	2,492
	3376,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №40 
	0,121
	230,00
	
	-
	0,121
	121,91
	121,91
	-

	Котельная №42
	0,309
	238,00
	
	-
	0,699
	704,25
	704,25
	-

	Котельная №43 
	2,189
	863,00
	
	-
	2,189
	2205,42
	2205,42
	-

	Котельная №44
	6,944
	15236,0
	
	-
	6,944
	6996,08
	6996,08
	-

	Котельная №46
	0,396
	276,00
	
	-
	0,396
	398,97
	398,97
	-

	Котельная №48
	3,747
	5292,00
	
	-
	3,747
	3775,10
	3775,10
	-

	Котельная №51 
	0,188
	135,00
	
	-
	0
	0
	0
	-

	Котельная ООО «СибМос»
	0,39
	392,93
	
	-
	0
	0
	0
	-

	Перспективные источники тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МКУ- 25
	-
	-
	-
	-
	11,211
	10964,64
	10964,64
	-



[bookmark: _Toc212141660]3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

	[bookmark: _Hlk129096508][bookmark: _Hlk144551099][bookmark: _Hlk141346270][bookmark: _Hlk128491673][bookmark: _Hlk164848534]№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	2,967
	
	

	1.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	224,25
	224,25
	224,25
	224,25
	224,25
	
	

	1.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	
	

	1.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	4,488
	4,488
	4,488
	4,488
	4,488
	
	

	2
	Котельная №5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	3,958
	 
	 

	2.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	299,15
	299,15
	299,15
	299,15
	299,15
	 
	 

	2.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	 
	 

	2.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	5,984
	5,984
	5,984
	5,984
	5,984
	 
	 

	3
	Котельная №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616
	0,616

	3.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56
	46,56

	3.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	3.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	4
	Котельная №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	13,853
	19,545
	19,545

	4.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	1047,03
	1047,03
	1047,03
	1047,03
	1047,03
	1477,2
	1477,2

	4.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	2,618
	2,618
	2,618
	2,618
	2,618
	3,69
	3,69

	4.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	20,944
	20,944
	20,944
	20,944
	20,944
	29,55
	29,55

	5
	Котельная №8
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	3,198
	
	

	5.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	241,71
	241,71
	241,71
	241,71
	241,71
	
	

	5.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	
	

	5.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	
	

	6
	Котельная №9
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	6.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	45,35
	45,35
	45,35
	45,35
	45,35
	45,35
	45,35

	6.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	6.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904
	0,904

	7
	Котельная №10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043
	2,043

	7.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	154,41
	154,41
	154,41
	154,41
	154,41
	154,41
	154,41

	7.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386
	0,386

	7.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	3,088
	3,088
	3,088
	3,088
	3,088
	3,088
	3,088

	8
	Котельная №13
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	8.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4

	8.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	8.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504

	9
	Котельная №17
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	2,725
	0,830
	0,830

	9.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	205,96
	205,96
	205,96
	205,96
	205,96
	62,733
	62,733

	9.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,157
	0,157

	9.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	4,12
	1,25
	1,25

	10
	Котельная №19
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484
	4,484

	10.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	338,9
	338,9
	338,9
	338,9
	338,9
	338,9
	338,9

	10.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847

	10.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77
	6,77

	11
	Котельная №21
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325

	11.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	100,15
	100,15
	100,15
	100,15
	100,15
	100,15
	100,15

	11.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	11.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	12
	Котельная №22
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	1,274
	
	

	12.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	96,29
	96,29
	96,29
	96,29
	96,29
	
	

	12.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	
	

	12.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928
	1,928
	
	

	13
	Котельная №24
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	
	

	13.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	41,03
	41,03
	41,03
	41,03
	41,03
	
	

	13.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	
	

	13.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	
	

	14
	Котельная №25
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658
	0,658

	14.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	49,73
	49,73
	49,73
	49,73
	49,73
	49,73
	49,73

	14.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	14.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992

	15
	Котельная №29
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824
	12,824

	15.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	969,26
	969,26
	969,26
	969,26
	969,26
	969,26
	969,26

	15.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	2,423
	2,423
	2,423
	2,423
	2,423
	2,423
	2,423

	15.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	19,384
	19,384
	19,384
	19,384
	19,384
	19,384
	19,384

	16
	Котельная №30
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	
	

	16.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	24,26
	24,26
	24,26
	24,26
	24,26
	
	

	16.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	
	

	16.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	
	

	17
	Котельная №31
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	17.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72

	17.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	17.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	18
	Котельная №32
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	
	

	18.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	15,87
	15,87
	15,87
	15,87
	15,87
	
	

	18.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	
	

	18.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	
	

	19
	Котельная №33
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	19.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	91,98
	91,98
	91,98
	91,98
	91,98
	91,98
	91,98

	19.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	19.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	20
	Котельная №34
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	0,622
	
	

	20.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	
	

	20.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	
	

	20.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	
	

	21
	Котельная №36
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354

	21.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	26,76
	26,76
	26,76
	26,76
	26,76
	26,76
	26,76

	21.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	21.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	22
	Котельная №39
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	2,492
	
	

	22.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	188,35
	188,35
	188,35
	188,35
	188,35
	
	

	22.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	0,431
	
	

	22.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	3,768
	3,768
	3,768
	3,768
	3,768
	
	

	23
	Котельная №40
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	23.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	9,15
	9,15
	9,15
	9,15
	9,15
	9,15
	9,15

	23.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	23.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	24
	Котельная №42
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,309
	0,309
	0,309
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699

	24.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	23,35
	23,35
	23,35
	52,83
	52,83
	52,83
	52,83

	24.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	24.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,464
	0,464
	0,464
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	25
	Котельная №43
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189
	2,189

	25.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	165,45
	165,45
	165,45
	165,45
	165,45
	165,45
	165,45

	25.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	25.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	3,312
	3,312
	3,312
	3,312
	3,312
	3,312
	3,312

	26
	Котельная №44
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944
	6,944

	26.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	524,84
	524,84
	524,84
	524,84
	524,84
	524,84
	524,84

	26.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312

	26.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	10,496
	10,496
	10,496
	10,496
	10,496
	10,496
	10,496

	27
	Котельная №46
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	27.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	29,93
	29,93
	29,93
	29,93
	29,93
	29,93
	29,93

	27.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	27.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	28
	Котельная №48
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	3,747
	5,342
	5,342

	28.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	403,76
	403,76

	28.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,708
	0,708
	0,708
	0,708
	0,708
	1,001
	1,001

	28.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	5,664
	5,664
	5,664
	5,664
	5,664
	8,008
	8,008

	29
	Котельная №51
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	
	

	29.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	
	

	29.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	
	

	29.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	
	

	30
	Котельная ООО «СибМос»
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,39
	0,39
	0,39
	
	
	
	

	30.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	29,48
	29,48
	29,48
	
	
	
	

	30.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,074
	0,074
	0,074
	
	
	
	

	30.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,592
	0,592
	0,592
	
	
	
	

	
	Перспективные источники тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Котельная МКУ-25
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	
	
	
	
	
	11,211
	11,211

	31.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	
	
	
	
	822,55
	822,55

	31.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	
	
	
	
	2,05
	2,05

	31.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	
	
	
	
	16,46
	16,46




[bookmark: _Toc212141661]РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города
[bookmark: _Toc212141662]4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории округа данные решения отсутствуют. 
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории округа не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

[bookmark: _Hlk162077905][bookmark: _Hlk162688841]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:
1. [bookmark: _Hlk204754757]Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);
2. Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;
3. Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);
4. Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.
[bookmark: _Hlk159509542]Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

[bookmark: _Toc212141663]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа
[bookmark: _Toc422303814]Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по строительству газовой котельной вместо мазутных котельных с. Покровка, модернизации оборудования сохраняемых источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.




[bookmark: _Toc212141664]РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc422303815][bookmark: _Toc212141665]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303816]Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc212141666]5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc422303817]Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. 
[bookmark: _Toc212141667]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk170733773]Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:
1. Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);
2. Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;
3. Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);
4. Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает модернизацию оборудования сохраняемых источников тепла (своевременное проведение текущих и плановых ремонтов оборудования, замена изношенного оборудования, режимно-наладочные испытания и тд.).
[bookmark: _Toc212141668]5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141669]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: _Toc422303818][bookmark: _Toc422303820][bookmark: _Hlk170733231]Выбранный вариант развития системы теплоснабжения предполагает вывод из эксплуатации следующих источников тепла:
· угольных котельных  №22 ул.Маяковского, 25а и №30 ул.Гайдара, 37а;
·  закрытия/консервации угольной котельной ООО «СибМос;
· закрытия/консервации котельных №17 ул. Красноармейская,2 и  №2 ул. Первомайская, 16а;
· [bookmark: _Toc211713056]закрытия/консервации котельных № 5 ул. Каменская, 130а, №8 ул. Каменская, 122а, №24 ул.К.Маркса,106, №32 ул. К. Маркса, 118а, №34 ул. Кондратюка, 3, №39 ул. Северная,60, №51 ул.К.Маркса,90, котельной воинской части.
[bookmark: _Toc212141670]5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc422303821]На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141671]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc422303822]На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141672]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды. 
На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

	[bookmark: _Hlk146028091]№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график тепловой сети

	1
	Котельная №2 
	95/70°С

	2
	Котельная №5
	95/70°С

	3
	Котельная №6
	95/70°С

	4
	Котельная №7 
	95/70°С

	5
	Котельная №8
	95/70°С

	6
	Котельная №9 
	95/70°С

	7
	Котельная №10
	95/70°С

	8
	Котельная №13
	95/70°С

	9
	Котельная №17
	95/70°С

	10
	Котельная №19
	95/70°С

	11
	Котельная №21
	95/70°С

	12
	Котельная №22
	95/70°С

	13
	Котельная №24
	95/70°С

	14
	Котельная №25
	95/70°С

	15
	Котельная №29
	95/70°С

	16
	 Котельная №30
	95/70°С

	17
	Котельная №31
	95/70°С

	18
	Котельная №32
	95/70°С

	19
	Котельная №33
	95/70°С

	20
	Котельная №34
	95/70°С

	21
	Котельная №36 
	95/70°С

	22
	Котельная №39 
	95/70°С

	23
	Котельная №40 
	95/70°С

	24
	Котельная №42
	95/70°С

	25
	Котельная №43 
	95/70°С

	26
	Котельная №44
	95/70°С

	27
	Котельная №46
	95/70°С

	28
	Котельная №48
	95/70°С

	29
	Котельная №51 
	95/70°С

	30
	Котельная СибМос
	95/70°С



[bookmark: _Hlk213766654]В соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2; 
4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 
Изменение температурного графика не требуется.
[bookmark: _Toc422303823][bookmark: _Toc212141673]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 
[bookmark: _Toc212141674]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

[bookmark: _Toc422303824]
[bookmark: _Toc212141675]РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc422303825][bookmark: _Toc212141676]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc422303826][bookmark: _Hlk170732649]На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати одного источника централизованного теплоснабжения.
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:
1.  Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);
2. Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;
3. Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);
4. Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.
[bookmark: _Toc212141677]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc422303827]Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 
В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газообразном и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc212141678]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
[bookmark: _Toc212141679]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Toc422303828]Выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает укрупнение систем теплоснабжения котельных № 48 (ул. Гагарина, 111), котельной № 42 (ул. Речная,10а), котельной № 7 (ул. Красноармейская,53). Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для переподключения потребителей на реконструируемые котельные приведен в таблице ниже.

Таблица 10 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	1
	Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №22 и котельной №30
	2028-2033
	19000,0

	2
	Строительство теплотрасс:
 переподключение потребителей 
ООО «СибМос». Строительство теплосетей для объединения котельной №42 и котельной ООО «СибМос»
	2026-2027
	17300,0

	3
	Строительство теплотрасс: для переподключения потребителей котельных  №2 и котельной №17;  строительство теплотрасс в сторону ул. Колесникова от здания котельной № 7
	2028-2033
	25000,0

	4
	Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных
 №№5, 8, 24, 32, 34, 39, 51, котельной воинской части.
	2028-2033
	400000,0


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

[bookmark: _Toc212141680]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Hlk158652646]Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются: 
 высокий износ тепловых сетей; 
 большие потери тепловой энергии при транспортировке; 
 отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов; 
 утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.
Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом 

	[bookmark: _Hlk141346735]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	2028-2033
	49750,0


[bookmark: _Hlk158357891]*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 
Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
1) низкое водопоглощение пенополиуретана; 
2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;
3) долговечность пенополиуретана; 
4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 
5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 
6) звукопоглощение пенополиуретана; 
7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии. 
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

[bookmark: _Toc422303829][bookmark: _Toc107162401][bookmark: _Toc109303499][bookmark: _Toc212141681]РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107162402][bookmark: _Toc109303500][bookmark: _Toc212141682]7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107162403][bookmark: _Toc109303501][bookmark: _Hlk162167474]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc212141683]7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.



[bookmark: _Toc212141684]РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc212141685]8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Hlk142303039][bookmark: _Hlk141346762]На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Существующий и перспективный топливные балансы

	[bookmark: _Hlk206617862]№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	1.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	2121,86
	2121,86
	2121,86
	2121,86
	2121,86
	
	

	1.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1485,302
	1485,302
	1485,302
	1485,302
	1485,302
	
	

	1.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6009,45
	6009,45
	6009,45
	6009,45
	6009,45
	
	

	1.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	168,22
	168,22
	168,22
	168,22
	168,22
	
	

	1.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	5841,23
	5841,23
	5841,23
	5841,23
	5841,23
	
	

	1.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	1889,09
	1889,09
	1889,09
	1889,09
	1889,09
	
	

	
	
	%
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	
	

	1.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3952,143
	3952,143
	3952,143
	3952,143
	3952,143
	
	

	1.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	254
	254
	254
	254
	254
	
	

	1.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	
	

	2
	Котельная №5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	2.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	2721,90
	2721,90
	2721,90
	2721,90
	2721,90
	
	

	2.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1905,33
	1905,33
	1905,33
	1905,33
	1905,33
	
	

	2.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7987,59
	7987,59
	7987,59
	7987,59
	7987,59
	
	

	2.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	177,43
	177,43
	177,43
	177,43
	177,43
	
	

	2.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	7810,16
	7810,16
	7810,16
	7810,16
	7810,16
	
	

	2.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	1658,35
	1658,35
	1658,35
	1658,35
	1658,35
	
	

	
	
	%
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	
	

	2.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	6151,813
	6151,813
	6151,813
	6151,813
	6151,813
	
	

	2.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	244
	244
	244
	244
	244
	
	

	2.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	59,6
	59,6
	59,6
	59,6
	59,6
	
	

	3
	Котельная №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	3.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	603,66
	603,66
	603,66
	603,66
	603,66
	603,66
	603,66

	3.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	422,56
	422,56
	422,56
	422,56
	422,56
	422,56
	422,56

	3.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1722,67
	1722,67
	1722,67
	1722,67
	1722,67
	1722,67
	1722,67

	3.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92

	3.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1670,75
	1670,75
	1670,75
	1670,75
	1670,75
	1670,75
	1670,75

	3.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	667,68
	667,68
	667,68
	667,68
	667,68
	667,68
	667,68

	
	
	%
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8

	3.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1003,069
	1003,069
	1003,069
	1003,069
	1003,069
	1003,069
	1003,069

	3.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	253
	253
	253
	253
	253
	253
	253

	3.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	63,8
	63,8
	63,8
	63,8
	63,8
	63,8
	63,8

	4
	Котельная №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	4.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	8941,26
	8941,26
	8941,26
	8941,26
	8941,26
	11678,1
	11678,1

	4.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	6258,26
	6258,26
	6258,26
	6258,26
	6258,26
	8174,7
	8174,7

	4.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	29176,21
	29176,21
	29176,21
	29176,21
	29176,21
	40013,12
	40013,12

	4.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	1106,18
	1106,18
	1106,18
	1106,18
	1106,18
	1573,11
	1573,11

	4.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	28070,03
	28070,03
	28070,03
	28070,03
	28070,03
	38440,01
	38440,01

	4.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	5792,51
	5792,51
	5792,51
	5792,51
	5792,51
	9092,2
	9092,2

	
	
	%
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	22,7
	22,7

	4.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	22277,522
	22277,522
	22277,522
	22277,522
	22277,522
	29347,82
	29347,82

	4.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	223
	223
	223
	223
	223
	204,3
	204,3

	4.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	62,2
	62,2
	62,2
	62,2
	62,2
	70,0
	70,0

	5
	Котельная №8
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	5.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	2301,97
	2301,97
	2301,97
	2301,97
	2301,97
	
	

	5.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1611,38
	1611,38
	1611,38
	1611,38
	1611,38
	
	

	5.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6480,95
	6480,95
	6480,95
	6480,95
	6480,95
	
	

	5.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	199,37
	199,37
	199,37
	199,37
	199,37
	
	

	5.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	6281,58
	6281,58
	6281,58
	6281,58
	6281,58
	
	

	5.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1286,74
	1286,74
	1286,74
	1286,74
	1286,74
	
	

	
	
	%
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	
	

	5.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	4994,841
	4994,841
	4994,841
	4994,841
	4994,841
	
	

	5.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	257
	257
	257
	257
	257
	
	

	5.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	
	

	6
	Котельная №9
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	6.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	353,74
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	247,612
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1023,311
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	64,96
	
	
	
	
	
	

	6.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	958,351
	
	
	
	
	
	

	6.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	0
	
	
	
	
	
	

	6.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	958,351
	
	
	
	
	
	

	6.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	229
	
	
	
	
	
	

	6.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	92,2
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная №10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	7.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	1751,80
	1751,80
	1751,80
	1751,80
	1751,80
	1751,80
	1751,80

	7.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1226,26
	1226,26
	1226,26
	1226,26
	1226,26
	1226,26
	1226,26

	7.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4568,02
	4568,02
	4568,02
	4568,02
	4568,02
	4568,02
	4568,02

	7.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	160,52
	160,52
	160,52
	160,52
	160,52
	160,52
	160,52

	7.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	4407,50
	4407,50
	4407,50
	4407,50
	4407,50
	4407,50
	4407,50

	7.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	938,85
	938,85
	938,85
	938,85
	938,85
	938,85
	938,85

	
	
	%
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6

	7.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3468,652
	3468,652
	3468,652
	3468,652
	3468,652
	3468,652
	3468,652

	7.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	278
	278
	278
	278
	278
	278
	278

	7.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4
	58,4

	8
	Котельная №13
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	8.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	212,44
	212,44
	212,44
	212,44
	212,44
	212,44
	212,44

	8.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	148,71
	148,71
	148,71
	148,71
	148,71
	148,71
	148,71

	8.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	535,75
	535,75
	535,75
	535,75
	535,75
	535,75
	535,75

	8.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	15,33
	15,33
	15,33
	15,33
	15,33
	15,33
	15,33

	8.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	520,42
	520,42
	520,42
	520,42
	520,42
	520,42
	520,42

	8.7
	Потери тепловой сети
	Гкал
	356,86
	356,86
	356,86
	356,86
	356,86
	356,86
	356,86

	
	
	%
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6

	8.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	163,56
	163,56
	163,56
	163,56
	163,56
	163,56
	163,56

	8.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	286
	286
	286
	286
	286
	286
	286

	8.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	9
	Котельная №17
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	9.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	1648,03
	1648,03
	1648,03
	1648,03
	1648,03
	
	

	9.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1153,62
	1153,62
	1153,62
	1153,62
	1153,62
	
	

	9.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4827,46
	4827,46
	4827,46
	4827,46
	4827,46
	
	

	9.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	298,7
	298,7
	298,7
	298,7
	298,7
	
	

	9.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	4528,75
	4528,75
	4528,75
	4528,75
	4528,75
	
	

	9.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1410,6
	1410,6
	1410,6
	1410,6
	1410,6
	
	

	
	
	%
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	
	

	9.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3118,154
	3118,154
	3118,154
	3118,154
	3118,154
	
	

	9.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	255
	255
	255
	255
	255
	
	

	9.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	59,9
	59,9
	59,9
	59,9
	59,9
	
	

	10
	Котельная №19
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	10.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	3086,34
	3086,34
	3086,34
	3086,34
	3086,34
	3086,34
	3086,34

	10.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	2160,44
	2160,44
	2160,44
	2160,44
	2160,44
	2160,44
	2160,44

	10.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7230,55
	7230,55
	7230,55
	7230,55
	7230,55
	7230,55
	7230,55

	10.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	246,57
	246,57
	246,57
	246,57
	246,57
	246,57
	246,57

	10.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	6983,98
	6983,98
	6983,98
	6983,98
	6983,98
	6983,98
	6983,98

	10.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1183,59
	1183,59
	1183,59
	1183,59
	1183,59
	1183,59
	1183,59

	
	
	%
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	10.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	5800,387
	5800,387
	5800,387
	5800,387
	5800,387
	5800,387
	5800,387

	10.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	309
	309
	309
	309
	309
	309
	309

	10.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	57,9
	57,9
	57,9
	57,9
	57,9
	57,9
	57,9

	11
	Котельная №21
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	11.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	621,72
	621,72
	621,72
	621,72
	621,72
	621,72
	621,72

	11.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	435,2
	435,2
	435,2
	435,2
	435,2
	435,2
	435,2

	11.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1712,24
	1712,24
	1712,24
	1712,24
	1712,24
	1712,24
	1712,24

	11.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	46,48
	46,48
	46,48
	46,48
	46,48
	46,48
	46,48

	11.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1665,76
	1665,76
	1665,76
	1665,76
	1665,76
	1665,76
	1665,76

	11.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	601,89
	601,89
	601,89
	601,89
	601,89
	601,89
	601,89

	
	
	%
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2

	11.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1063,875
	1063,875
	1063,875
	1063,875
	1063,875
	1063,875
	1063,875

	11.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	261
	261
	261
	261
	261
	261
	261

	11.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0

	12
	Котельная №22
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	12.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	813,42
	813,42
	813,42
	813,42
	813,42
	
	

	12.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	569,39
	569,39
	569,39
	569,39
	569,39
	
	

	12.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2331,50
	2331,50
	2331,50
	2331,50
	2331,50
	
	

	12.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	70,09
	70,09
	70,09
	70,09
	70,09
	
	

	12.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	2261,41
	2261,41
	2261,41
	2261,41
	2261,41
	
	

	12.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	473,07
	473,07
	473,07
	473,07
	473,07
	
	

	
	
	%
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3
	
	

	12.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1788,339
	1788,339
	1788,339
	1788,339
	1788,339
	
	

	12.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	252
	252
	252
	252
	252
	
	

	12.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	
	

	13
	Котельная №24
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	13.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	383,99
	383,99
	383,99
	383,99
	383,99
	
	

	13.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	268,79
	268,79
	268,79
	268,79
	268,79
	
	

	13.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1045,01
	1045,01
	1045,01
	1045,01
	1045,01
	
	

	13.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	11,54
	11,54
	11,54
	11,54
	11,54
	
	

	13.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	905,4
	905,4
	905,4
	905,4
	905,4
	
	

	13.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	
	

	
	
	%
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	
	

	13.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	901,602
	901,602
	901,602
	901,602
	901,602
	
	

	13.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	297
	297
	297
	297
	297
	
	

	13.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,6
	60,6
	60,6
	60,6
	60,6
	
	

	14
	Котельная №25
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	14.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	448,78
	448,78
	448,78
	448,78
	448,78
	448,78
	448,78

	14.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	314,146
	314,146
	314,146
	314,146
	314,146
	314,146
	314,146

	14.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1239,25
	1239,25
	1239,25
	1239,25
	1239,25
	1239,25
	1239,25

	14.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	56,13
	56,13
	56,13
	56,13
	56,13
	56,13
	56,13

	14.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1183,12
	1183,12
	1183,12
	1183,12
	1183,12
	1183,12
	1183,12

	14.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	33,47
	33,47
	33,47
	33,47
	33,47
	33,47
	33,47

	
	
	%
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	14.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1149,648
	1149,648
	1149,648
	1149,648
	1149,648
	1149,648
	1149,648

	14.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	266
	266
	266
	266
	266
	266
	266

	14.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,8
	60,8
	60,8
	60,8
	60,8
	60,8
	60,8

	15
	Котельная №29
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	15.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	7827,04
	7827,04
	7827,04
	7827,04
	7827,04
	7827,04
	7827,04

	15.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	5478,93
	5478,93
	5478,93
	5478,93
	5478,93
	5478,93
	5478,93

	15.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	24647,15
	24647,15
	24647,15
	24647,15
	24647,15
	24647,15
	24647,15

	15.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	812,24
	812,24
	812,24
	812,24
	812,24
	812,24
	812,24

	15.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	23834,91
	23834,91
	23834,91
	23834,91
	23834,91
	23834,91
	23834,91

	15.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	5317,83
	5317,83
	5317,83
	5317,83
	5317,83
	5317,83
	5317,83

	
	
	%
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6

	15.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	18517,081
	18517,081
	18517,081
	18517,081
	18517,081
	18517,081
	18517,081

	15.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	15.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9
	71,9

	16
	Котельная №30
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	16.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	350,07
	350,07
	350,07
	350,07
	350,07
	
	

	16.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	245,05
	245,05
	245,05
	245,05
	245,05
	
	

	16.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	876,8
	876,8
	876,8
	876,8
	876,8
	
	

	16.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	44,35
	44,35
	44,35
	44,35
	44,35
	
	

	16.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	832,45
	832,45
	832,45
	832,45
	832,45
	
	

	16.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	266,57
	266,57
	266,57
	266,57
	266,57
	
	

	
	
	%
	30,4
	30,4
	30,4
	30,4
	30,4
	
	

	16.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	565,884
	565,884
	565,884
	565,884
	565,884
	
	

	16.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	294
	294
	294
	294
	294
	
	

	16.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	
	

	17
	Котельная №31
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Вид топлива
	 
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ

	17.2
	расход натурального топлива
	Тыс.кВтч
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6

	17.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	120,83
	120,83
	120,83
	120,83
	120,83
	120,83
	120,83

	17.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	17.5
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	112,46
	112,46
	112,46
	112,46
	112,46
	112,46
	112,46

	17.6

	Потери тепловой сети
	Гкал
	32,64
	32,64
	32,64
	32,64
	32,64
	32,64
	32,64

	
	
	%
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	17.7
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	79,816
	79,816
	79,816
	79,816
	79,816
	79,816
	79,816

	18
	Котельная №32
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	18.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	
	

	18.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	109,76
	109,76
	109,76
	109,76
	109,76
	
	

	18.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	443,57
	443,57
	443,57
	443,57
	443,57
	
	

	18.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	
	

	18.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	422,7
	422,7
	422,7
	422,7
	422,7
	
	

	18.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	8
	8
	8
	8
	8
	
	

	
	
	%
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	
	

	18.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	414,773
	414,773
	414,773
	414,773
	414,773
	
	

	18.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	260
	260
	260
	260
	260
	
	

	18.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	
	

	19
	Котельная №33
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь

	19.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67

	19.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	696,26
	696,26
	696,26
	696,26
	696,26
	696,26
	696,26

	19.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2665,43
	2665,43
	2665,43
	2665,43
	2665,43
	2665,43
	2665,43

	19.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	63,57
	63,57
	63,57
	63,57
	63,57
	63,57
	63,57

	19.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	2601,86
	2601,86
	2601,86
	2601,86
	2601,86
	2601,86
	2601,86

	19.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	487,79
	487,79
	487,79
	487,79
	487,79
	487,79
	487,79

	
	
	%
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3
	18,3

	19.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	2114,071
	2114,071
	2114,071
	2114,071
	2114,071
	2114,071
	2114,071

	19.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	268
	268
	268
	268
	268
	268
	268

	19.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8

	20
	Котельная №34
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Вид топлива
	 
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	Уголь
	
	

	20.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	622,62
	622,62
	622,62
	622,62
	622,62
	
	

	20.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	435,83
	435,83
	435,83
	435,83
	435,83
	
	

	20.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1702,92
	1702,92
	1702,92
	1702,92
	1702,92
	
	

	20.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	82,71
	82,71
	82,71
	82,71
	82,71
	
	

	20.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1620,21
	1620,21
	1620,21
	1620,21
	1620,21
	
	

	20.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	491,81
	491,81
	491,81
	491,81
	491,81
	
	

	
	
	%
	28,9
	28,9
	28,9
	28,9
	28,9
	
	

	20.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1128,405
	1128,405
	1128,405
	1128,405
	1128,405
	
	

	20.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	
	

	20.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	61,9
	61,9
	61,9
	61,9
	61,9
	
	

	21
	Котельная №36
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	21.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63
	394,63

	21.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	276,241
	276,241
	276,241
	276,241
	276,241
	276,241
	276,241

	21.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1184,59
	1184,59
	1184,59
	1184,59
	1184,59
	1184,59
	1184,59

	21.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79

	21.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1148,8
	1148,8
	1148,8
	1148,8
	1148,8
	1148,8
	1148,8

	21.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	124,28
	124,28
	124,28
	124,28
	124,28
	124,28
	124,28

	
	
	%
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	21.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1024,524
	1024,524
	1024,524
	1024,524
	1024,524
	1024,524
	1024,524

	21.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0

	21.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8
	58,8

	22
	Котельная №39
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	
	

	22.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	2073,0
	2073,0
	2073,0
	2073,0
	2073,0
	
	

	22.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1451,1
	1451,1
	1451,1
	1451,1
	1451,1
	
	

	22.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	5600,7
	5600,7
	5600,7
	5600,7
	5600,7
	
	

	22.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	189,3
	189,3
	189,3
	189,3
	189,3
	
	

	22.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	5411,40
	5411,40
	5411,40
	5411,40
	5411,40
	
	

	22.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1556,85
	1556,85
	1556,85
	1556,85
	1556,85
	
	

	
	
	%
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	27,8
	
	

	22.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3854,549
	3854,549
	3854,549
	3854,549
	3854,549
	
	

	22.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	
	

	22.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	59,3
	59,3
	59,3
	59,3
	59,3
	
	

	23
	Котельная №40
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	23.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	105,67
	105,67
	105,67
	105,67
	105,67
	105,67
	105,67

	23.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	73,97
	73,97
	73,97
	73,97
	73,97
	73,97
	73,97

	23.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	255,1
	255,1
	255,1
	255,1
	255,1
	255,1
	255,1

	23.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	23.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6

	23.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61

	
	
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	23.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	240,989
	240,989
	240,989
	240,989
	240,989
	240,989
	240,989

	23.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0

	23.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1
	60,1

	24
	Котельная №42
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	24.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	317,73
	317,73
	1032,4
	1032,4
	1032,4
	1032,4
	1032,4

	24.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	222,41
	222,41
	722,7
	722,7
	722,7
	722,7
	722,7

	24.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	844,62
	844,62
	3436,41
	3436,41
	3436,41
	3436,41
	3436,41

	24.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	27,73
	27,73
	51,43
	51,43
	51,43
	51,43
	51,43

	24.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	816,89
	816,89
	3384,98
	3384,98
	3384,98
	3384,98
	3384,98

	24.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	300,64
	300,64
	905,09
	905,09
	905,09
	905,09
	905,09

	
	
	%
	35,6
	35,6
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3
	26,3

	24.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	516,252
	516,252
	2479,895
	2479,895
	2479,895
	2479,895
	2479,895

	24.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	272,0
	272,0
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3

	24.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,1
	60,1
	68
	68
	68
	68
	68

	25
	Котельная №43
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	25.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	977,42
	977,42
	977,42
	977,42
	977,42
	977,42
	977,42

	25.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	844,19
	844,19
	844,19
	844,19
	844,19
	844,19
	844,19

	25.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2568,79
	2568,79
	2568,79
	2568,79
	2568,79
	2568,79
	2568,79

	25.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	123,35
	123,35
	123,35
	123,35
	123,35
	123,35
	123,35

	25.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	2445,44
	2445,44
	2445,44
	2445,44
	2445,44
	2445,44
	2445,44

	25.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	798,91
	798,91
	798,91
	798,91
	798,91
	798,91
	798,91

	
	
	%
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1

	25.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1646,535
	1646,535
	1646,535
	1646,535
	1646,535
	1646,535
	1646,535

	25.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0

	25.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6
	33,6

	26
	Котельная №44
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	26.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	4982,08
	4982,08
	4982,08
	4982,08
	4982,08
	4982,08
	4982,08

	26.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	3487,456
	3487,456
	3487,456
	3487,456
	3487,456
	3487,456
	3487,456

	26.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	14640,39
	14640,39
	14640,39
	14640,39
	14640,39
	14640,39
	14640,39

	26.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	615,87
	615,87
	615,87
	615,87
	615,87
	615,87
	615,87

	26.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	14024,52
	14024,52
	14024,52
	14024,52
	14024,52
	14024,52
	14024,52

	26.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	3234,56
	3234,56
	3234,56
	3234,56
	3234,56
	3234,56
	3234,56

	
	
	%
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1

	26.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	10789,958
	10789,958
	10789,958
	10789,958
	10789,958
	10789,958
	10789,958

	26.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	249
	249
	249
	249
	249
	249
	249

	26.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3

	27
	Котельная №46
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	27.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	411,17
	411,17
	411,17
	411,17
	411,17
	411,17
	411,17

	27.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	287,82
	287,82
	287,82
	287,82
	287,82
	287,82
	287,82

	27.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1158,64
	1158,64
	1158,64
	1158,64
	1158,64
	1158,64
	1158,64

	27.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	88,48
	88,48
	88,48
	88,48
	88,48
	88,48
	88,48

	27.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1070,16
	1070,16
	1070,16
	1070,16
	1070,16
	1070,16
	1070,16

	27.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	143,90
	143,90
	143,90
	143,90
	143,90
	143,90
	143,90

	
	
	%
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4

	27.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	926,63
	926,63
	926,63
	926,63
	926,63
	926,63
	926,63

	27.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0

	27.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3
	63,3

	28
	Котельная №48
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	28.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	2311,98
	2311,98
	2311,98
	2311,98
	2311,98
	2802,4
	2802,4

	28.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1618,39
	1618,39
	1618,39
	1618,39
	1618,39
	1961,7
	1961,7

	28.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6393,57
	6393,57
	6393,57
	6393,57
	6393,57
	9601,87
	9601,87

	28.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	180,15
	180,15
	180,15
	180,15
	180,15
	294,59
	294,59

	28.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	6213,42
	6213,42
	6213,42
	6213,42
	6213,42
	9307,28
	9307,28

	28.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	2015,14
	2015,14
	2015,14
	2015,14
	2015,14
	2754,78
	2754,78

	
	
	%
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	28,7
	28,7

	28.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	4196,279
	4196,279
	4196,279
	4196,279
	4196,279
	6552,502
	6552,502

	28.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	260
	260
	260
	260
	260
	204,3
	204,3

	28.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	58,1
	58,1
	58,1
	58,1
	58,1
	70,0
	70,0

	29
	Котельная №51
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	
	

	29.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	134,54
	134,54
	134,54
	134,54
	134,54
	
	

	29.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	
	

	29.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	347,01
	347,01
	347,01
	347,01
	347,01
	
	

	29.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	26,72
	26,72
	26,72
	26,72
	26,72
	
	

	29.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	320,29
	320,29
	320,29
	320,29
	320,29
	
	

	29.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	22,16
	22,16
	22,16
	22,16
	22,16
	
	

	
	
	%
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	
	

	29.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	298,135
	298,135
	298,135
	298,135
	298,135
	
	

	29.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	294
	294
	294
	294
	294
	
	

	29.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	63,5
	
	

	30
	Котельная № СибМос
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.1
	Вид топлива
	 
	уголь
	уголь
	
	
	
	
	

	30.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	465,71
	465,71
	
	
	
	
	

	30.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	326,0
	326,0
	
	
	
	
	

	30.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2591,79
	2591,79
	
	
	
	
	

	30.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	23,7
	23,7
	
	
	
	
	

	30.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	2568,09
	2568,09
	
	
	
	
	

	30.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	604,45
	604,45
	
	
	
	
	

	
	
	%
	23,3
	23,3
	
	
	
	
	

	30.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1963,643
	1963,643
	
	
	
	
	

	30.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	127,0
	127,0
	
	
	
	
	

	30.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	53,4
	53,4
	
	
	
	
	

	Перспективные источники тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Модульная котельная МКУ-25
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.1
	Вид топлива
	 
	
	
	
	
	
	уголь
	уголь

	31.2
	расход натурального топлива
	т.н.т
	
	
	
	
	
	6852,7
	6852,7

	31.3
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	4796,9
	4796,9

	31.4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	
	
	23479,68
	23479,68

	31.5
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	
	
	
	
	
	707,87
	707,87

	31.6
	 Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	
	
	
	
	
	22771,81
	22771,81

	31.7

	Потери тепловой сети
	Гкал
	
	
	
	
	
	5027,71
	5027,71

	
	
	%
	
	
	
	
	
	21,4
	21,4

	31.8
	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	
	
	
	
	
	17744,12
	17744,12

	31.9
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	
	
	
	
	
	204,3
	204,3

	31.10
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	
	
	
	
	
	70,0
	70,0





[bookmark: _Toc212141686]8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.
По состоянию на 2025 год на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141687]8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk162078051]На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.
Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 13 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

	[bookmark: _Hlk141886071]№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Каменный уголь (основное топливо)
	Онр
	4700-5100 ккал/кг



При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).
[bookmark: _Toc212141688]8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
На территории муниципального образования действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия. Преобладающим видом топлива в настоящее время является уголь.
[bookmark: _Toc212141689]8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса города
В настоящее время на территории города действует тридцать источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), а также электроэнергия.. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.
 

[bookmark: _Toc422303830][bookmark: _Toc212141690]РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc422303831][bookmark: _Toc212141691]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc343247299][bookmark: _Toc343877012][bookmark: _Toc422303832]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
	[bookmark: _Hlk141347008]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1.
	Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	 Котельная № 48-техническое перевооружение; реконструкция:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Подбор, установка новых водогрейных котлов
2.5 тшпм  – 3 шт
	7800
	
	
	
	7800
	
	
	

	
	Замена насосного хозяйства
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	

	
	Установка ВПУ, АДС
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	

	
	Установка пластинчатых теплообменников
	3200
	
	
	
	3200
	
	
	

	
	Капремонт здания котельной
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	

	
	Замена тягодутьевого хозяйства
	1000
	
	
	
	1000
	
	
	

	1.1.2
	Котельная № 22:
изменение назначения здания в ЦТП (насосная)
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	

	1.1.3
	Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №№22, 30
	19000
	 
	 
	
	19000
	 
	 
	 

	1.2
	Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос».
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Котельная №42 - полная реконструкция (разработка ПСД, приобретение и установка МКУ, проект
	 83200
	
	 
	83200 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Строительство теплотрасс:
Переподключение потребителей ООО «СибМос».
Строительство теплосетей для объединения.
	17300
	 
	
	17300 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Котельная №7-реконструкция
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Перевод паровых котлов в водогрейный режим
	7200 
	
	 
	
	7200 
	 
	 
	 

	
	Замена оборудования (пластинчатые теплообменники)
	5600 
	
	
	
	5600 
	 
	 
	 

	
	Замена насосного хозяйства на энергоэффективное
	13000
	
	
	
	13000
	
	
	

	
	 Капремонт крыши здания котельной
	1300
	
	
	
	1300
	
	
	

	1.3.2
	Котельная №17: изменение назначения здания в ЦТП (насосная)
	5000
	
	
	
	5000
	
	
	

	1.3.3
	Строительство теплотрасс: для переподключения потребителей котельных  №2 и №17;
	25000
	
	
	
	25000
	
	
	

	1.4
	Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью для переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Проект, строительство  новой модульной котельной МКУ-25
	300000 
	
	
	
	300000 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Строительство теплотрасс для переподключения потребителей котельных №№5, 8, 24, 32, 34, 39, 51, котельной воинской части
	400000
	
	
	
	400000
	
	
	

	1.5
	Модернизация оборудования сохраняемых источников тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	904600
	
	
	100500
	804100
	
	
	


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc212141692]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
[bookmark: _Toc422303833]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 14.
[bookmark: _Toc212141693]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 
[bookmark: _Toc212141694]9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Рекомендации отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141695]9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: _Toc212141696]9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

[bookmark: _Toc422303834]
[bookmark: _Toc212141697]РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc212141698]10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Hlk169018467]В настоящее время на территории округа действует тридцать источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется МУП «Каменские теплосети».
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 15.

Таблица 15 – - Реестр систем теплоснабжения

	№ системы
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес объекта
	ЕТО
	Район теплоснабжения

	1
	Котельная №2
	г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, 16а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	2
	Котельная №5
	г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 130а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	3
	Котельная №6
	г. Камень-на-Оби, ул. Кадыковой, 27
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	4
	Котельная №7
	г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,53
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	5
	Котельная №8
	г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 122а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	6
	Котельная №9
	г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	7
	Котельная №10
	г. Камень-на-Оби, ул.Первомайская, 116
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	8
	Котельная №13
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова,49
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	9
	Котельная №17
	г. Камень-на-Оби, ул.Красноармейская,2
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	10
	Котельная №19
	г. Камень-на-Оби, ул.Толстого,6
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	11
	Котельная №21
	г. Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	12
	Котельная №22
	г. Камень-на-Оби, ул.Маяковского,25а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	13
	Котельная №24
	г. Камень-на-Оби, ул. Кирова, 145а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	14
	Котельная №25
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 25а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	15
	Котельная №29
	г. Камень-на-Оби, ул.Терешковой,58б
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	16
	Котельная №30
	г. Камень-на-Оби, ул.Гайдара,37а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	17
	Котельная №31
	г. Камень-на-Оби, ул. Громова,160а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	18
	Котельная №32
	г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 112а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	19
	Котельная №33
	г. Камень-на-Оби,  ул. Железнодорожная, 1а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	20
	Котельная №34
	г. Камень-на-Оби, ул. Кондратюка, 3
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	21
	Котельная №36
	г. Камень-на-Оби, ул. Фильчакова, 17а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	22
	Котельная №39
	г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 60
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	23
	Котельная №40
	г. Камень-на-Оби, ул. Карасев Лог, 22а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	24
	Котельная №42
	г. Камень-на-Оби,  ул. Речная,10а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	25
	Котельная №43
	г. Камень-на-Оби, ст. Плотинная
ул. Мира, 60а
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	26
	Котельная №44
	г. Камень-на-Оби, ул.598 км, 2б
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	27
	Котельная №46
	г. Камень-на-Оби,  ул. Сельскохозяйственная
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	28
	Котельная №48
	г. Камень-на-Оби,  ул. Гагарина ,111
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	29
	Котельная №51
	г. Камень-на-Оби, ул. К. Маркса, 90
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби

	30
	Котельная ООО «СибМос»
	г. Камень-на-Оби
	МУП «Каменские теплосети»
	г. Камень-на-Оби


[bookmark: _Toc212141699]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.

[bookmark: _Toc206010091]Таблица 16 – Перечень теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Hlk212102208]N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №2
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная №5
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	Котельная №6
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	4
	Котельная №7
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	5
	Котельная №8
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	6
	Котельная №9
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	7
	Котельная №10
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	8
	Котельная №13
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	Котельная №17
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	10
	Котельная №19
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	11
	Котельная №21
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	12
	Котельная №22
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	13
	Котельная №24
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	14
	Котельная №25
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	15
	Котельная №29
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	16
	Котельная №30
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	17
	Котельная №31
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	18
	Котельная №32
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	19
	Котельная №33
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	20
	Котельная №34
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	21
	Котельная №36
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	22
	Котельная №39
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	23
	Котельная №40
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	24
	Котельная №42
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	25
	Котельная №43
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	26
	Котельная №44
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	27
	Котельная №46
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	28
	Котельная №48
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	29
	Котельная №51
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	30
	Котельная ООО «СибМос»
	МУП «Каменские теплосети»
	Котельная,
тепловые сети
	1
	МУП «Каменские теплосети»
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808





[bookmark: _Toc212141700]10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 
Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории округа, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.
Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Hlk162689162]В настоящее время МУП «Каменские теплосети» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 16.
[bookmark: _Toc212141701]10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141702]10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 16.

[bookmark: _Toc422303835][bookmark: _Toc212141703]
РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc212141704]11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 
В настоящее время на территории округа действует тридцать источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. 
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по:
1. Реконструкция базовой котельной № 48 (ул. Гагарина, 111) с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) котельной №22 (ул.Маяковского, 25а) и №30 (ул.Гайдара, 37а);
2. Реконструкция базовой котельной № 42 с целью переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) ООО «СибМос;
3. Реконструкция базовой котельной № 7 (ул. Красноармейская,53) с целью  переподключения потребителей других котельных (закрытия/консервации) №17 (ул. Красноармейская,2), №2 (ул. Первомайская, 16а);
4. Строительство новой модульной котельной МКУ и строительство и реконструкция тепловых сетей от котельных № 5 (ул. Каменская, 130а), №8 (ул. Каменская, 122а), №24 (ул.К.Маркса,106), №32 (ул. К. Маркса, 118а), №34 (ул. Кондратюка, 3), №39 (ул. Северная,60), №51 (ул.К.Маркса,90), котельной воинской части.
Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
[bookmark: _Toc422303836][bookmark: _Toc212141705]
РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc212141706]12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные объекты не выявлены.
[bookmark: _Toc212141707]
РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа
[bookmark: _Toc212141708]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141709]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время территория Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края не газифицирована.
[bookmark: _Toc212141710]13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk204754959]В настоящее время территория Муниципального образования г. Камень-на-Оби Алтайского края не газифицирована.
Перевод угольных котельных на природный газ будет возможен при условии включения Каменского района в региональную программу газификации Алтайского края в региональную программу газификации Алтайского края.
[bookmark: _Toc212141711]13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141712]13.5 Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики 
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141713]13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc212141714]13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.


[bookmark: _Toc212141715]РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа
[bookmark: _Toc212141716]14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

	[bookmark: _Hlk201300415][bookmark: _Hlk194041061][bookmark: _Hlk169690894][bookmark: _Hlk128492158][bookmark: _Hlk144551658]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельная №2
	кг у.т./Гкал
	254,0
	254,0
	254,0
	254,0
	254,0
	
	

	3.2
	Котельная №5
	кг у.т./Гкал
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	
	

	3.3
	Котельная №6
	кг у.т./Гкал
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0
	253,0

	3.4
	Котельная №7
	кг у.т./Гкал
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0

	3.5
	Котельная №8
	кг у.т./Гкал
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	257,0
	
	

	3.6
	Котельная №9
	кг у.т./Гкал
	229,0
	229,0
	229,0
	229,0
	229,0
	229,0
	229,0

	3.7
	Котельная №10
	кг у.т./Гкал
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0

	3.8
	Котельная №13
	кг у.т./Гкал
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0
	286,0

	3.9
	Котельная №17
	кг у.т./Гкал
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	
	

	3.10
	Котельная №19
	кг у.т./Гкал
	309,0
	309,0
	309,0
	309,0
	309,0
	309,0
	309,0

	3.11
	Котельная №21
	кг у.т./Гкал
	261,0
	261,0
	261,0
	261,0
	261,0
	261,0
	261,0

	3.12
	Котельная №22
	кг у.т./Гкал
	252,0
	252,0
	252,0
	252,0
	252,0
	
	

	3.13
	Котельная №24
	кг у.т./Гкал
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	
	

	3.14
	Котельная №25
	кг у.т./Гкал
	266,0
	266,0
	266,0
	266,0
	266,0
	266,0
	266,0

	3.15
	Котельная №29
	кг у.т./Гкал
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0

	3.16
	Котельная №30
	кг у.т./Гкал
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	
	

	3.17
	Котельная №31
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.18
	Котельная №32
	кг у.т./Гкал
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	
	

	3.19
	Котельная №33
	кг у.т./Гкал
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0

	3.20
	Котельная №34
	кг у.т./Гкал
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	
	

	3.21
	Котельная №36
	кг у.т./Гкал
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0

	3.22
	Котельная №39
	кг у.т./Гкал
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	
	

	3.23
	Котельная №40
	кг у.т./Гкал
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0
	320,0

	3.24
	Котельная №42
	кг у.т./Гкал
	272,0
	272,0
	272,0
	272,0
	272,0
	272,0
	272,0

	3.25
	Котельная №43
	кг у.т./Гкал
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0

	3.26
	Котельная №44
	кг у.т./Гкал
	249,0
	249,0
	249,0
	249,0
	249,0
	249,0
	249,0

	3.27
	Котельная №46
	кг у.т./Гкал
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0
	269,0

	3.28
	Котельная №48
	кг у.т./Гкал
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0

	3.29
	Котельная №51
	кг у.т./Гкал
	294,0 
	294,0 
	294,0 
	294,0 
	294,0 
	 
	 

	3.30
	Котельная ООО «СибМос»
	кг у.т./Гкал
	127,0
	127,0
	
	
	
	
	

	Перспективные источники тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.31
	Котельная МКУ-25
	кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	 
	
	204,3
	204,3

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельная №2
	Гкал/м.кв
	6,480
	6,480
	6,480
	6,480
	6,480
	
	

	4.2
	Котельная №5
	Гкал/м.кв
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	
	

	4.3
	Котельная №6
	Гкал/м.кв
	4,094
	4,094
	4,094
	4,094
	4,094
	4,094
	4,094

	4.4
	Котельная №7
	Гкал/м.кв
	5,477
	5,477
	5,477
	5,477
	5,477
	5,477
	5,477

	4.5
	Котельная №8
	Гкал/м.кв
	4,411
	4,411
	4,411
	4,411
	4,411
	
	

	4.6
	Котельная №9
	Гкал/м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7
	Котельная №10
	Гкал/м.кв
	2,499
	2,499
	2,499
	2,499
	2,499
	2,499
	2,499

	4.8
	Котельная №13
	Гкал/м.кв
	7,008
	7,008
	7,008
	7,008
	7,008
	7,008
	7,008

	4.9
	Котельная №17
	Гкал/м.кв
	7,748
	7,748
	7,748
	7,748
	7,748
	
	

	4.10
	Котельная №19
	Гкал/м.кв
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	4.11
	Котельная №21
	Гкал/м.кв
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960

	4.12
	Котельная №22
	Гкал/м.кв
	3,181
	3,181
	3,181
	3,181
	3,181
	
	

	4.13
	Котельная №24
	Гкал/м.кв
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	
	

	4.14
	Котельная №25
	Гкал/м.кв
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	4.15
	Котельная №29
	Гкал/м.кв
	2,865
	2,865
	2,865
	2,865
	2,865
	2,865
	2,865

	4.16
	Котельная №30
	Гкал/м.кв
	4,403
	4,403
	4,403
	4,403
	4,403
	
	

	4.17
	Котельная №31
	Гкал/м.кв
	7,846
	7,846
	7,846
	7,846
	7,846
	7,846
	7,846

	4.18
	Котельная №32
	Гкал/м.кв
	0,627
	0,627
	0,627
	0,627
	0,627
	
	

	4.19
	Котельная №33
	Гкал/м.кв
	2,823
	2,823
	2,823
	2,823
	2,823
	2,823
	2,823

	4.20
	Котельная №34
	Гкал/м.кв
	3,816
	3,816
	3,816
	3,816
	3,816
	
	

	4.21
	Котельная №36
	Гкал/м.кв
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734

	4.22
	Котельная №39
	Гкал/м.кв
	4,319
	4,319
	4,319
	4,319
	4,319
	
	

	4.23
	Котельная №40
	Гкал/м.кв
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	4.24
	Котельная №42
	Гкал/м.кв
	3,408
	3,408
	3,408
	3,408
	3,408
	3,408
	3,408

	4.25
	Котельная №43
	Гкал/м.кв
	3,189
	3,189
	3,189
	3,189
	3,189
	3,189
	3,189

	4.26
	Котельная №44
	Гкал/м.кв
	2,786
	2,786
	2,786
	2,786
	2,786
	2,786
	2,786

	4.27
	Котельная №46
	Гкал/м.кв
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518
	1,518

	4.28
	Котельная №48
	Гкал/м.кв
	3,746
	3,746
	3,746
	3,746
	3,746
	3,746
	3,746

	4.29
	Котельная №51
	Гкал/м.кв
	2,991
	2,991
	2,991
	2,991
	2,991
	
	

	4.30
	Котельная ООО «СибМос»
	Гкал/м.кв
	6,440
	6,440
	
	
	
	
	

	Перспективные источники тепловой энергии
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.31
	Котельная МКУ-25
	Гкал/м.кв
	
	
	
	
	
	5,114
	5,114

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельная №2
	куб.м/м.кв
	8,998
	8,998
	8,998
	8,998
	8,998
	
	

	5.2
	Котельная №5
	куб.м/м.кв
	6,829
	6,829
	6,829
	6,829
	6,829
	
	

	5.3
	Котельная №6
	куб.м/м.кв
	10,908
	10,908
	10,908
	10,908
	10,908
	10,908
	10,908

	5.4
	Котельная №7
	куб.м/м.кв
	21,646
	21,646
	21,646
	21,646
	21,646
	21,646
	21,646

	5.5
	Котельная №8
	куб.м/м.кв
	9,368
	9,368
	9,368
	9,368
	9,368
	
	

	5.6
	Котельная №9
	куб.м/м.кв
	
	
	
	
	
	-
	-

	5.7
	Котельная №10
	куб.м/м.кв
	4,566
	4,566
	4,566
	4,566
	4,566
	4,566
	4,566

	5.8
	Котельная №13
	куб.м/м.кв
	3,378
	3,378
	3,378
	3,378
	3,378
	3,378
	3,378

	5.9
	Котельная №17
	куб.м/м.кв
	29,179
	29,179
	29,179
	29,179
	29,179
	
	

	5.10
	Котельная №19
	куб.м/м.кв
	1,554
	1,554
	1,554
	1,554
	1,554
	1,554
	1,554

	5.11
	Котельная №21
	куб.м/м.кв
	10,06
	10,06
	10,06
	10,06
	10,06
	10,06
	10,06

	5.12
	Котельная №22
	куб.м/м.кв
	5,716
	5,716
	5,716
	5,716
	5,716
	
	

	5.13
	Котельная №24
	куб.м/м.кв
	10,207
	10,207
	10,207
	10,207
	10,207
	
	

	5.14
	Котельная №25
	куб.м/м.кв
	2,089
	2,089
	2,089
	2,089
	2,089
	2,089
	2,089

	5.15
	Котельная №29
	куб.м/м.кв
	11,548
	11,548
	11,548
	11,548
	11,548
	11,548
	11,548

	5.16
	Котельная №30
	куб.м/м.кв
	10,489
	10,489
	10,489
	10,489
	10,489
	
	

	5.17
	Котельная №31
	куб.м/м.кв
	8,719
	8,719
	8,719
	8,719
	8,719
	8,719
	8,719

	5.18
	Котельная №32
	куб.м/м.кв
	34,248
	34,248
	34,248
	34,248
	34,248
	
	

	5.19
	Котельная №33
	куб.м/м.кв
	5,729
	5,729
	5,729
	5,729
	5,729
	5,729
	5,729

	5.20
	Котельная №34
	куб.м/м.кв
	19,865
	19,865
	19,865
	19,865
	19,865
	
	

	5.21
	Котельная №36
	куб.м/м.кв
	5,029
	5,029
	5,029
	5,029
	5,029
	5,029
	5,029

	5.22
	Котельная №39
	куб.м/м.кв
	9,365
	9,365
	9,365
	9,365
	9,365
	
	

	5.23
	Котельная №40
	куб.м/м.кв
	24,811
	24,811
	24,811
	24,811
	24,811
	24,811
	24,811

	5.24
	Котельная №42
	куб.м/м.кв
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698

	5.25
	Котельная №43
	куб.м/м.кв
	3,444
	3,444
	3,444
	3,444
	3,444
	3,444
	3,444

	5.26
	Котельная №44
	куб.м/м.кв
	13,122
	13,122
	13,122
	13,122
	13,122
	13,122
	13,122

	5.27
	Котельная №46
	куб.м/м.кв
	2,912
	2,912
	2,912
	2,912
	2,912
	2,912
	2,912

	5.28
	Котельная №48
	куб.м/м.кв
	9,839
	9,839
	9,839
	9,839
	9,839
	9,839
	9,839

	5.29
	Котельная №51
	куб.м/м.кв
	18,219
	18,219
	18,219
	18,219
	18,219
	
	

	5.30
	Котельная ООО «СибМос»
	куб.м/м.кв
	4,186
	4,186
	
	
	
	
	

	
	Перспективные источники тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.31
	Котельная МКУ-25
	куб.м/м.кв
	
	
	
	
	
	9,011
	9,011

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная №2
	%
	53,95
	53,95
	53,95
	53,95
	53,95
	
	

	6.2
	Котельная №5
	%
	85,67
	85,67
	85,67
	85,67
	85,67
	
	

	6.3
	Котельная №6
	%
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20

	6.4
	Котельная №7
	%
	66,86
	66,86
	66,86
	66,86
	66,86
	64,02
	64,02

	6.5
	Котельная №8
	%
	45,17
	45,17
	45,17
	45,17
	45,17
	
	

	6.6
	Котельная №9
	%
	100,00
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Котельная №10
	%
	42,56
	42,56
	42,56
	42,56
	42,56
	42,56
	42,56

	6.8
	Котельная №13
	%
	31,11
	31,11
	31,11
	31,11
	31,11
	31,11
	

	6.9
	Котельная №17
	%
	37,07
	37,07
	37,07
	37,07
	37,07
	
	

	6.10
	Котельная №19
	%
	64,99
	64,99
	64,99
	64,99
	64,99
	64,99
	64,99

	6.11
	Котельная №21
	%
	79,82
	79,82
	79,82
	79,82
	79,82
	79,82
	79,82

	6.12
	Котельная №22
	%
	42,47
	42,47
	42,47
	42,47
	42,47
	
	

	6.13
	Котельная №24
	%
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	27,15
	
	

	6.14
	Котельная №25
	%
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33
	78,33

	6.15
	Котельная №29
	%
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85

	6.16
	Котельная №30
	%
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	23,6
	
	

	6.17
	Котельная №31
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	6.18
	Котельная №32
	%
	38,89
	38,89
	38,89
	38,89
	38,89
	
	

	6.19
	Котельная №33
	%
	40,57
	40,57
	40,57
	40,57
	40,57
	40,57
	40,57

	6.20
	Котельная №34
	%
	19,44
	19,19
	19,19
	19,19
	19,19
	
	

	6.21
	Котельная №36
	%
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03

	6.22
	Котельная №39
	%
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92
	51,92
	
	

	6.23
	Котельная №40
	%
	40,33
	40,33
	40,33
	40,33
	40,33
	40,33
	40,33

	6.24
	Котельная №42
	%
	17,97
	17,97
	17,97
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31

	6.25
	Котельная №43
	%
	72,97
	72,97
	72,97
	72,97
	72,97
	72,97
	72,97

	6.26
	Котельная №44
	%
	53,42
	53,42
	53,42
	53,42
	53,42
	53,42
	53,42

	6.27
	Котельная №46
	%
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75

	6.28
	Котельная №48
	%
	78,063
	78,063
	78,063
	78,063
	78,063
	48,78
	48,78

	6.29
	Котельная №51
	%
	23,500
	23,500
	23,500
	23,500
	23,500
	
	

	6.30
	Котельная ООО «СибМос»
	%
	45,95
	45,95
	
	
	
	
	

	
	Перспективные источники тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.31
	Котельная МКУ-25
	%
	 
	 
	 
	 
	46,43
	46,43
	46,43

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельная №2
	Гкал/час.м.кв
	0,0102
	0,0102
	0,0102
	0,0102
	0,0102
	
	

	7.2
	Котельная №5
	Гкал/час.м.кв
	0,0107
	0,0107
	0,0107
	0,0107
	0,0107
	
	

	7.3
	Котельная №6
	Гкал/час.м.кв
	0,0038
	0,0038
	0,0038
	0,0038
	0,0038
	0,0038
	0,0038

	7.4
	Котельная №7
	Гкал/час.м.кв
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0127
	0,0127

	7.5
	Котельная №8
	Гкал/час.м.кв
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	
	

	7.6
	Котельная №9
	Гкал/час.м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.7
	Котельная №10
	Гкал/час.м.кв
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054

	7.8
	Котельная №13
	Гкал/час.м.кв
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	7.9
	Котельная №17
	Гкал/час.м.кв
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	
	

	7.10
	Котельная №19
	Гкал/час.м.кв
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074

	7.11
	Котельная №21
	Гкал/час.м.кв
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131

	7.12
	Котельная №22
	Гкал/час.м.кв
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	
	

	7.13
	Котельная №24
	Гкал/час.м.кв
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	
	

	7.14
	Котельная №25
	Гкал/час.м.кв
	0,0072
	0,0072
	0,0072
	0,0072
	0,0072
	0,0072
	0,0072

	7.15
	Котельная №29
	Гкал/час.м.кв
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069

	7.16
	Котельная №30
	Гкал/час.м.кв
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	
	

	7.17
	Котельная №31
	Гкал/час.м.кв
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087

	7.18
	Котельная №32
	Гкал/час.м.кв
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165

	7.19
	Котельная №33
	Гкал/час.м.кв
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	7.20
	Котельная №34
	Гкал/час.м.кв
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	
	

	7.21
	Котельная №36
	Гкал/час.м.кв
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021

	7.22
	Котельная №39
	Гкал/час.м.кв
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	
	

	7.23
	Котельная №40
	Гкал/час.м.кв
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131
	0,0131

	7.24
	Котельная №42
	Гкал/час.м.кв
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	7.25
	Котельная №43
	Гкал/час.м.кв
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087
	0,0087

	7.26
	Котельная №44
	Гкал/час.м.кв
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	7.27
	Котельная №46
	Гкал/час.м.кв
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042

	7.28
	Котельная №48
	Гкал/час.м.кв
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0071
	0,0071

	7.29
	Котельная №51
	Гкал/час.м.кв
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	
	

	7.30
	Котельная ООО «СибМос»
	Гкал/час.м.кв
	0,0042
	0,0042
	
	
	
	
	

	
	Перспективные источники тепла
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.31
	Котельная МКУ-25
	Гкал/час.м.кв
	
	
	
	
	
	0,0091
	0,0091

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	67,4
	67,4
	67,4
	70
	80
	90
	100

	12
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	24,5
	24,0
	23,5
	23,1
	22,6
	22,1
	21,7

	13
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для города, городского округа, города федерального значения)
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc212141717]
РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc212141718]15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО. 
[bookmark: _Hlk192850863][bookmark: _Toc510893988][bookmark: _Hlk152665711]Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.).

Таблица 18 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

	№ п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,04
	1,04
	1,04
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,096
	1,091
	1,07
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,061
	1,051
	1,043
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,132
	1,091
	1,049
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,042
	1,041
	1,040
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039




[bookmark: _Hlk162689355]Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk144551725]
[bookmark: _Hlk164848810][bookmark: _Hlk142303110][bookmark: _Hlk137292198][bookmark: _Hlk194304161]Таблица 19 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Каменские теплосети»

	[bookmark: _Hlk134628134]№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2033 год
	2034-2035 год

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	141925,58
	141925,58
	141925,58
	141925,58
	141925,58
	141925,58

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	5027,08
	5027,08
	5027,08
	5027,08
	5027,08
	5027,08

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	31827,39
	31827,39
	31827,39
	31827,39
	31827,39
	31827,39

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	105071,11
	105071,11
	105071,11
	105071,11
	105071,11
	105071,11

	5
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	459 767,51
	476 447,89
	487 154,26
	498 929,11
	523 972,39
	549 751,81

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	183072,98
	188565,17
	194595,65
	201601,09
	206593,60
	221736,08

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	52108,17
	54088,30
	54088,30
	54088,30
	54088,30
	54088,30

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	161954,24
	168594,37
	171966,25
	175405,58
	189864,64
	197535,17

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	11760,50
	12242,69
	12487,54
	12737,29
	13787,26
	14344,26

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	25426,82
	26469,33
	26998,71
	27538,69
	29808,76
	31013,03

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	25444,80
	26488,04
	27017,80
	27558,16
	29829,84
	31034,96

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	13246,70
	13782,00
	14003,55
	14229,54
	15179,58
	15683,57

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	473014,21
	490229,89
	501157,81
	513158,64
	539151,97
	565435,38

	8
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	4357,69
	4516,29
	4616,96
	4727,52
	4966,99
	5209,12



*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 20 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 

	[bookmark: _Hlk153867043]№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2034годы
	2035-2040 годы

	1
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий
	тыс.руб.
	25450
	4950
	496250
	4950
	19350
	14850

	2
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла 
	руб./Гкал
	4357,69
	4516,29
	4616,96
	4727,52
	4966,99
	5209,12

	3
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей 
	руб./Гкал
	4592,15
	9088,04
	4662,56
	4773,12
	5011,55
	5277,53

	4
	Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию)
	руб./Гкал
	4082,80
	4176,71
	4339,60
	4508,85
	5093,87
	5498,94


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на   момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

[bookmark: _Hlk134628173]По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2035 году на 5,6%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию. 
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc422303837]
[bookmark: _Toc212141719]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется 
1. Вести статистику:
1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 
Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:
1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
2) дату и время обнаружения повреждения; 
3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 
4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 
5) дату и время начала устранения повреждения; 
6) дату и время завершения устранения повреждения; 
7) дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 
Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:
1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
2) дату и время обнаружения повреждения; 
3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 
4) дату и время начала устранения повреждения; 
5) дату и время завершения устранения повреждения; 
6) дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 
1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием: 
1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 
2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 
3) причину/причины повреждения. 
1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.
1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:
2.1) замена теплоизоляции;
2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:
3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;
3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;
3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;
3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;
3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).
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